MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 10 - 2010

CONDUCTE DE ABUR ŞI CONDUCTE DE APĂ FIERBINTE SUB PRESIUNE

Indicativ: PT C 10-2010 Ediţia 1

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL I | Generalităţi | 4 |
| Secţiunea 1 | Scop | 4 |
| Secţiunea a 2-a | Domeniu de aplicare | 4 |
| Secţiunea a 3-a | Referinţe normative | 5 |
| Secţiunea a 4-a | Termeni, definiţii şi abrevieri | 6 |
| CAPITOLUL II | Montarea conductelor | 11 |
| CAPITOLUL III | Autorizarea funcţionării conductelor | 15 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 15 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii pentru autorizarea funcţionării | 16 |
| Secţiunea a 3-a | Verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării | 17 |
| Secţiunea a 4-a | Verificarea exterioară | 18 |
| Secţiunea a 5-a | Încercarea la presiune hidraulică | 18 |
| Secţiunea a 6-a | Măsurări de fluaj | 19 |
| Secţiunea a 7-a | Verificarea dispozitivelor de siguranţă | 19 |
| Secţiunea a 8-a | Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării | 19 |
| CAPITOLUL IV | Utilizarea/Exploatarea conductelor | 20 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 20 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind utilizarea/exploatarea conductelor | 21 |
| CAPITOLUL V | Verificarea tehnică periodică şi verificarea tehnică neprogramată | 22 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 22 |
| Secţiunea a 2-a | Verificarea exterioară | 24 |
| Secţiunea a 3-a | Încercarea la presiune | 25 |
| Secţiunea a 4-a | Verificarea fluajului | 28 |
| Secţiunea a 5-a | Verificarea dispozitivelor de siguranţă | 29 |
| Secţiunea a 6-a | Revizia exterioară | 29 |
| Secţiunea a 7-a | Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice | 29 |
| CAPITOLUL VI | Repararea conductelor | 31 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 31 |

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a | Etapele lucrărilor de reparare | 33 |
| CAPITOLUL VII | Timbrarea şi retimbrarea conductelor | 35 |
| CAPITOLUL VIII | Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 36 |
| Secţiunea 1 | Domeniu de aplicare | 36 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 37 |
| CAPITOLUL IX | Avarii şi accidente | 40 |
| CAPITOLUL X | Scoaterea din uz şi casarea conductelor | 41 |
| CAPITOLUL XI | Atestări şi autorizări | 42 |
| CAPITOLUL XII | Obligaţii şi responsabilităţi | 42 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 42 |
| Secţiunea a 2-a | Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor conductelor | 43 |
| Secţiunea a 3-a | Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR | 43 |
| Secţiunea a 4-a | Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI | 48 |
| CAPITOLUL XIII | Măsuri administrative | 49 |
| CAPITOLUL XIV | Tarife | 49 |
| CAPITOLUL XV | Dispoziţii finale | 50 |
| Anexa 1 | Diagrama de clasificare a conductelor | 52 |
| Anexa 2 | Declaraţie de conformitate | 53 |
| Anexa 3 | Proces-verbal de verificare tehnică pentru ISCIR | 54 |
| Anexa 4 | Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI | 55 |
| Anexa 5 | Registru de evidenţă a lucrărilor | 56 |
| Anexa 6 | Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice | 57 |
| Anexa 7 | Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductelor | 58 |

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop

- (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare, avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare, montarea/repararea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic pentru conductele metalice sub presiune pentru abur şi apă fierbinte, denumite în continuare „conducte”..

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

- Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor care transportă abur la o presiune peste 0,5 bar şi conductelor care transportă apă fierbinte la o temperatură peste 110ºC, având DN > 32 şi PS x DN > 1.000, clasificate conform diagramei din anexa 1.

- Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei prescripţii tehnice:

          - conductele formate din ţevi sau dintr-un sistem de ţevi de la sau către instalaţii terestre sau marine, începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalaţiei şi toate echipamentele auxiliare montate pe aceste conducte, mai puţin echipamentele sub presiune standard aflate în staţiile de reglare a presiunii;

          - reţelele de alimentare, distribuţie şi descărcarea apei şi echipamente auxiliare;

          - echipamentele pentru controlul forajelor de exploatare şi extracţie în industria petrolului, gazului natural sau explorărilor geotermale, industriei extractive, precum şi depozitelor subterane, destinate menţinerii şi/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte;

          - conductele sub presiune folosite pentru cămăşuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice şi telefonice;

          - caloriferele şi conductele pentru sisteme de încălzire cu apă caldă;

          - conductele subterane îngropate sau în canale vizitabile;

          - conductele de pe mijloace auto, mijloace de transport feroviar, vase maritime şi fluviale sau de pe alte mijloace de plutire.

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

- Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

          - Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

          - Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

          - Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

          - Legea nr.  355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională,  cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

          - Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

          - Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;

          - Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;

          - Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

          - Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

- (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificări preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- accesibilitate pentru utilizare şi întreţinere - caracteristică a conductelor de a permite personalului de deservire sau de întreţinere accesul la piesele componente în timpul exploatării sau întreţinerii, fără a conduce la situaţii care pot produce avarii sau accidente;

- accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăşirii limitelor admise;

- accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional, care au o incintă pentru suprapresiune;

- accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcţionarea normală a unei conducte, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea persoanelor ori mediul;

- autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

- autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

- autorizarea funcţionării - acord emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de conducte în scopul atestării faptului că o conductă îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/repusă în funcţiune şi utilizată în condiţii de siguranţă;

- autorizaţie - document emis de ISCIR sau inspecţia teritorială ISCIR prin care se acordă unei persoane juridice/fizice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

- avarie - deteriorare suferită de o conductă, care scoate din funcţiune conducta respectivă;

- cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

- conducte - elemente tubulare destinate transportului aburului sau apei fierbinţi sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi, tubulatură, fitinguri, compensatoare de dilatare şi alte componente sub presiune, după caz;

- declaraţie de conformitate - document prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat declară că echipamentul sub presiune introdus pe piaţă respectă toate cerinţele esenţiale de securitate aplicabile acestuia;

- desen de ansamblu - document obligatoriu anexat la cartea conductei, care se elaborează pentru instalare/montare şi reparare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- desen de ansamblu „As built” - desenul de ansamblu, obligatoriu, anexat la cartea conductei, care oglindeşte modul efectiv în care a fost instalată/montată/reparată conducta şi în care se înscriu toate diferenţele apărute faţă de desenul de ansamblu elaborat iniţial;

- deţinător - persoană fizică sau juridică care deţine sub orice titlu o conductă în utilizare;

- diametru nominal (DN) - mărime numerică a diametrului, care este comună pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indică diametrul exterior sau mărimea filetului. Acesta este în mod convenţional un număr întreg, care serveşte în scop de referinţă, şi este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricaţie. Diametrul nominal se exprimă prin simbolul DN urmat de o mărime numerică;

- documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice de către producător, deţinător/utilizator pentru construirea, montarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea conductelor de abur şi apă fierbinte sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin. Documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a conductelor de abur şi apă fierbinte, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblurilor şi circuitelor, după caz, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

- durata normală de funcţionare - durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a conductei pe calea amortizării;

- expert ISCIR - persoana fizică autorizată de către ISCIR, pe baza evaluării capabilităţii şi competenţei sale, în scopul realizării de sarcini specifice;

- expertiză tehnică - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a conductelor;

- fluid de lucru - gaze, lichide şi vapori în stare pură, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide;

- inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

- înregistrare - acţiunea de a înregistra instalaţii/echipamente în evidenţa ISCIR;

- întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea unei conducte în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- montare - ansamblu de operaţii de asamblare a părţilor componente ale unei conducte sau a mai multor conducte legate între ele în cadrul unei instalaţii conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia;

- montator - persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru montarea conductelor;

- operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;

- persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

- personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de către acesta prin decizie internă şi nominalizat în autorizaţia eliberată de către ISCIR;

- prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la conductele şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

- presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică, adică presiunea măsurată. În consecinţă, vacuumul se exprimă printr-o valoare negativă;

- presiune de încercare (IP) - presiunea la care se încearcă hidraulic conducta pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acesteia, stabilită de deţinător/utilizator sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- presiune maximă admisibilă (PS) - presiunea maximă pentru care a fost proiectată conducta;

- producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune sub nume propriu;

- punerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei conducte;

- regim de autorizare şi verificare tehnică - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă, cu caracter obligatoriu, o conductă, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu aceasta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;

- registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;

- reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o conductă, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

- repunerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei conducte, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acesteia, conform prezentei prescripţii tehnice;

- sistem de conducte - două sau mai multe conducte dintr-o instalaţie, racordate între ele. Conductele transportă şi distribuie fluidul, au aceiaşi parametri de lucru şi de calcul şi sunt supuse unor condiţii tehnice de funcţionare identice;

- stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

- temperatura de calcul - temperatura luată în considerare la calculul de rezistenţă al unui element de conductă. Aceasta se stabileşte pornind de la temperatura de referinţă a fluidului interior cumulată cu adaosurile de temperatură pe baza calculului de schimb de căldură;

- temperatura minimă/maximă admisibilă (TSmin./max.) - temperatura minimă/maximă pentru care conducta a fost proiectată;

- utilizator - persoana fizică sau juridică care are în folosinţă o conductă;

- verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unei conducte şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care conducta satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- verificare tehnică periodică (VTP) - activitate desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic - ansamblul de verificări, examinări şi încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă a conductelor.

(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

- IP - Încercare la presiune hidraulică;

- ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

- RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;

- RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

- RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;

- RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;

- VE - Verificare exterioară;

- VTP - Verificare tehnică periodică.

CAPITOLUL II

MONTAREA CONDUCTELOR

- (1) Montarea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează montarea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(2) Cerinţa de autorizare pentru instalare nu se aplică producătorilor care montează conducte fabricate de către ei.

(3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montare, se aplică conductelor noi sau vechi care urmează să fie asamblate la locul de funcţionare de o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru această activitate.

(4) În cazul instalaţilor compuse din recipiente sub presiune şi conductele de legătură aferente, şi a căror montare se face de producător, autorizarea de către ISCIR a acestuia nu mai este necesară.

- Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează montarea conductelor sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII. Pentru serviciile prestate, persoanele juridice autorizate de către ISCIR pentru montarea conductelor trebuie să elibereze o declaraţie întocmită conform modelului din anexa 2.

- Montarea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare.

- Conductele trebuie însoţite de o documentaţie tehnică întocmită de către montator, care trebuie să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, reglementările tehnice, standardele şi documentele normative.

- (1) Documentaţia tehnică preliminară de montare trebuie să conţină:

          - memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generală a conductei şi a instalaţiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcţionare;

          - breviarul de calcul de rezistenţă;

          - schema izometrică, condiţiile tehnice de execuţie, proceduri de sudare, lista materialelor, armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea;

          - verificările, încercările şi examinările distructive/nedistructive, date despre tratamentul termic post sudare, pe parcursul montării şi în vederea autorizării funcţionării.

(2) Documentaţia tehnică preliminară trebuie avizată de către RADTP.

(3) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

- La elaborarea documentaţiei tehnice preliminare de montare trebuie să se ţină seama de următoarele situaţii:

- în cazul montării în aer liber trebuie luate măsurile necesare astfel ca aparatura de comandă, măsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţă ale conductei să fie protejate împotriva intemperiilor, degradărilor şi accesului neautorizat al persoanelor străine la instalaţie;

- suprafaţa exterioară a conductelor trebuie să fie protejată împotriva coroziunii datorate condiţiilor atmosferice sau mediului în care lucrează;

- la montarea conductelor care prezintă pericol ridicat în funcţionare, trebuie avut în vedere amplasarea la distanţe corespunzătoare faţă de alte obiective, precum şi alte măsuri suplimentare de siguranţă prevăzute în normativele de prevenire şi stingere a incendiilor şi în normele generale şi specifice de protecţia muncii;

- nu se admite existenţa cablurilor electrice deasupra conductelor, cu excepţia instalaţiilor electrice pentru iluminat executate şi în conformitate cu prevederile standardelor pentru executarea instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozie;

- conductele se montează pe suporturi astfel încât îmbinările sudate ale conductelor să fie accesibile pentru examinări şi verificări tehnice iar aşezarea trebuie să fie făcută astfel încât să permită dilatări sau contractări termice, să asigure o repartizare uniformă a sarcinii pe suporturi şi să nu producă tensiuni suplimentare în pereţii conductelor;

- conductele trebuie prevăzute cu scări sau căi de acces pentru deservirea armăturilor şi pentru efectuarea verificării tehnice;

- în cazul conductelor la care există posibilitatea producerii condensului trebuie prevăzute mijloace pentru drenarea şi îndepărtarea lichidelor din zonele mai joase, pentru evitarea producerii avariilor datorate loviturilor de berbec sau coroziunilor;

- conductele parţial îngropate trebuie prevăzute cu elemente de izolare care să asigure derularea verificărilor tehnice a zonei supraterane;

- conductele care lucrează la temperaturi ≥ 440ºC se prevăd obligatoriu, prin documentaţia tehnică, cu repere de fluaj.

- (1) Verificarea tehnică a conductelor, în timpul şi la finalul lucrărilor de montare, se efectuează de către RSL al montatorului atestat de ISCIR.

(2) Verificarea tehnică a conductelor în timpul lucrărilor de montare constă în:

- examinarea stării tehnice a îmbinărilor demontabile şi nedemontabile precum şi a armăturilor;

- examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;

- încercarea la presiune conform art. 65 până la art. 78;

- alte verificări şi încercări impuse prin documentaţia tehnică a conductei;

- măsurarea dimensională iniţială, direct pe conductă, în cazul conductelor care lucrează la temperaturi ≥ 440ºC, astfel:

        - în locurile, prin metoda şi la elementele de conductă indicate în documentaţia tehnică. Locurile de măsurare se curăţă până la luciu metalic, iar temperatura pereţilor nu trebuie să depăşească 50ºC;

        - pentru fiecare secţiune de măsurare, se efectuează, obligatoriu, 2 măsurări, în plan vertical şi în plan orizontal;

        - măsurările de liniaritate a elementelor drepte de conductă se fac pe 4 generatoare ale ţevii, în plan vertical şi în plan orizontal;

        - măsurările dimensionale se fac de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, iar rezultatele finale se consemnează în mod obligatoriu în buletine întocmite şi emise de către acesta.

- Documentaţia tehnică de montare, întocmită de montator, la finalizarea lucrărilor trebuie să conţină următoarele documente:

          - documentaţia tehnică preliminară avizată de către RADTP conform art. 11;

          - certificatele de inspecţie material ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la execuţia părţilor conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;

          - tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, inclusiv numărul autorizaţiei, numărul poansonului acestora şi harta marcajelor pentru sudurile executate;

          - documentele rezultate în urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive efectuate de către persoane juridice autorizate/atestate de către ISCIR;

          - fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic;

          - copii de pe procesele-verbale de verificare tehnică întocmite pe parcursul montării;

          - procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării conductelor;

          - instrucţiuni care trebuie să conţină informaţii despre montare utilizare şi întreţinere, redactate/traduse în limba română;

          - declaraţia prevăzută la art. 8.

- Montatorul trebuie să aplice placa de timbru la sfârşitul lucrărilor de montare; placa de timbru trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi permanent accesibilă.

- Conductele la care se obţin rezultate corespunzătoare sunt supuse examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizării funcţionării de la ISCIR.

CAPITOLUL III

AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII CONDUCTELOR

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la autorizarea funcţionării conductelor.

- Conductele nu pot fi exploatate fără autorizarea funcţionării.

- Autorizarea funcţionării conductelor se efectuează numai de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

- Se admite autorizarea funcţionării următoarelor conducte noi:

- care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive europene specifice;

- montate în condiţiile prevederilor prezentei prescripţii tehnice de persoane juridice autorizate.

- Se admite autorizarea funcţionării următoarelor conducte care au funcţionat şi:

- provin din Uniunea Europeană:

  - care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directivele europene specifice;

  - care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;

- provin din afara Uniunii Europene şi care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice.

- Toate constatările referitoare la autorizarea funcţionării conductelor trebuie consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică.

- Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică/juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii pentru autorizarea funcţionării

- Pentru obţinerea autorizării funcţionării a conductei, deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite, în scris, efectuarea verificărilor tehnice necesare.

- În vederea autorizării funcţionării conductelor, deţinătorul/utilizatorul prezintă documentaţia tehnică a conductei, supune conductele la verificările tehnice prevăzute în prezenta prescripţie, şi asigură operator RSVTI.

- ISCIR stabileşte de comun acord cu deţinătorul/utilizatorul data la care urmează să se efectueze verificările tehnice, în vederea autorizării funcţionării conductelor.

- (1) În vederea autorizării funcţionării conductelor prevăzute la art. 20 lit. a) deţinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:

- cererea în vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

- documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

(2) În vederea autorizării de funcţionare a conductelor prevăzute la art. 20 lit. b) deţinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:

- cererea în vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

- documentaţia tehnică prevăzută la art. 15;

- documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

- (1) În vederea autorizării funcţionării conductelor prevăzute la art. 21 lit. a) pct. 1), deţinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:

    - cererea în vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

    - documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

    - raportul tehnic întocmit ca urmare a verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

    - documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

(2) Pentru conductele prevăzute la art. 21 lit. a) pct. 2), sunt necesare următoarele documente:

- cererea în vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

- documentaţia tehnică întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţă;

- raportul tehnic întocmit ca urmare a verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

(3) Pentru conductele prevăzute la art. 21 lit. b), sunt necesare următoarele documente:

- cererea în vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;

- documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- raportul tehnic întocmit ca urmare a verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării

- (1) Pentru obţinerea autorizării funcţionării a conductelor inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează următoarele:

- verificarea documentaţiei tehnice prevăzută la art. 27 sau art. 28, după caz;

- verificarea existenţei buletinelor cu valorile măsurărilor iniţiale dimensionale şi de fluaj, în cazul conductelor care funcţionează la o temperatură ≥ 440ºC;

- verificarea dispozitivelor de siguranţă;

- verificarea condiţiilor de montare;

- verificarea exterioară conform art. 60 până la art. 64;

- încercarea la presiune conform art. 65 până la art. 78.

(2) În cazul în care verificările prevăzute la alin. (1) lit. a) până la lit. c), sunt corespunzătoare se continuă verificările prevăzute la alin. (1) lit. d) până la lit. f). Dacă documentaţia tehnică depusă la ISCIR este incompletă sau incorect întocmită, este înapoiată deţinătorului/utilizatorului pentru întocmire corespunzătoare, şi se reiau acţiunile prevăzute la art. 27 sau art. 28, după caz.

(3) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. d) până la lit. f), se efectuează la locul de funcţionare al conductei şi rezultatele se consemnează în procese-verbale de verificare tehnică întocmite de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

SECŢIUNEA a 4-a

Verificarea exterioară

- Verificarea exterioară constă în examinarea componentelor conductei, în scopul constatării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare.

NOTĂ: Verificarea exterioară cuprinde şi verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă  conductei.

.

- Cu ocazia verificării exterioare se efectuează următoarele:

- examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;

- examinarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranţă;

- verificarea existenţei reperelor de fluaj, în cazul conductelor care funcţionează la temperaturi ≥ 450ºC.

SECŢIUNEA a 5-a

Încercarea la presiune hidraulică

- Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în condiţiile prevăzute la art. 65 până la art. 78.

- Încercarea la presiune hidraulică nu este obligatorie dacă de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni.

SECŢIUNEA a 6-a

Măsurări de fluaj

- În cazul conductelor care lucrează la temperaturi ≥ 440ºC inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să verifice rezultatele măsurărilor efectuate, în conformitate cu art. 13 lit. e).

SECŢIUNEA a 7-a

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

- Verificarea dispozitivelor de siguranţă constă în:

- verificarea corespondenţei dintre dispozitivele de siguranţă şi documentaţia tehnică de însoţire a acestora;

- verificarea marcajelor de conformitate a dispozitivelor de siguranţă;

- verificarea buletinelor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguranţă dacă este cazul.

SECŢIUNEA a 8-a

Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării

- Autorizarea funcţionării a conductei se acordă, numai dacă rezultatele verificărilor tehnice prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d) până la lit. f) sunt corespunzătoare, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică, al cărui model este prevăzut în anexa 3, în care se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 58 alin. (1).

- (1) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică, şi nu se acordă autorizarea funcţionării a conductei.

(2) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării a conductei cu condiţia îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică.

(3) După înlăturarea neconformităţilor deţinătorul/utilizatorul înaintează o nouă solicitare scrisă la ISCIR însoţită de documentaţia tehnică doveditoare de înlăturare a neconformităţilor.

(4) După acceptarea de către ISCIR a acestei documentaţii tehnice se reiau verificările tehnice necesare autorizării conductei.

- Conductele autorizate să funcţioneze se înregistrează în evidenţa ISCIR şi se eliberează cartea conductei.

- Cartea conductei trebuie să conţină:

- documentaţia tehnică menţionată la art. 27 sau art. 28;

- partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:

  - copertă fixă;

  - parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate;

  - parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor tehnice şi documentaţiilor tehnice întocmite pe toată durata de utilizare a conductei;

  - procesele-verbale întocmite de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi de către RSVTI, dacă este cazul, pe parcursul şi la finalul verificărilor tehnice.

CAPITOLUL IV

UTILIZAREA/EXPLOATAREA CONDUCTELOR

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la utilizarea/exploatarea conductei.

- Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a conductei operator autorizat RSVTI.

- Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Dacă în timpul exploatării se constată defecţiuni care pot afecta siguranţa în funcţionare a conductei operatorul RSVTI are obligaţia să oprească din funcţiune conducta şi să anunţe de îndată ISCIR despre producerea evenimentului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

- Deţinătorul/Utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea conductelor fără autorizarea funcţionării necesară sau prin utilizarea necorespunzătoare a acestora.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind utilizarea/exploatarea conductelor

- Exploatarea conductelor se face conform prevederilor din documentaţia tehnică.

- (1) Deţinătorul/Utilizatorul are obligaţia să afişeze în locuri vizibile planul (traseul) conductelor şi instrucţiunile interne întocmite prin grija RSVTI pe baza documentaţiei tehnice.

(2) Instrucţiunile interne cuprind condiţiile de utilizare a conductelor, măsurile care se iau în caz de avarii sau de întreruperi în funcţionare, lucrările de întreţinere, revizie tehnică curentă, verificările şi încercările care se efectuează până la data scadentă a următoarei verificări tehnice periodice.

(3) În instrucţiunile interne se precizează obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire a conductelor.

- Nu se admite executarea de lucrări de reparare prin sudare, strângeri de şuruburi, şi altele asemenea, la conductă atunci când aceasta se află în funcţionare.

- Verificarea la deschidere-închidere a supapelor de siguranţă se face în modul şi la intervalele de timp stabilite prin documentaţia tehnică, respectând prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

- Înlocuirea supapelor de siguranţă este admisă numai cu supape identice, iar operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului consemnează înlocuirea într-un proces-verbal de verificare tehnică, care se ataşează la cartea conductei.

- Conductele la care, între supapa de siguranţă şi conductă, sunt montate membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţă se efectuează cu ocazia opririi instalaţiei pentru revizie tehnică curentă şi verificare tehnică sau în cazul înlocuirii membranei de rupere.

- (1) La conductele care funcţionează la temperaturi ≥ 440ºC, măsurarea deformaţiilor remanente se face periodic la un interval de timp de 30% din durata de funcţionare stabilită prin documentaţia tehnică a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore, pe toată durata de funcţionare a conductelor.

(2) Dacă în urma măsurătorilor apare o deformaţie mai mare de 0,5% faţă de diametrul măsurat iniţial, pentru porţiunile drepte de conductă (ţevi) sau 0,5% abatere de la liniaritate faţă de măsurătorile iniţiale, periodicitatea efectuării măsurătorilor se micşorează la 15.000 de ore.

(3) Dacă în timpul unei utilizări sub durata de funcţionare stabilită prin documentaţia tehnică a conductei se constată că deformaţiile au atins 1% faţă de diametrul măsurat iniţial, pentru porţiunile drepte de conductă (ţevi) sau 1% abatere de la liniaritate faţă de măsurătorile iniţiale, conductele se opresc din funcţionare în vederea casării conform prevederilor capitolului X.

- În cazul opririi din funcţionare a conductelor, curăţarea la interior şi conservarea se face conform prevederilor documentaţiei tehnice.

CAPITOLUL V

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ NEPROGRAMATĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a conductelor.

- Se interzice funcţionarea conductelor cu termenul de valabilitate al autorizării funcţionării depăşit.

- (1) Verificarea tehnică periodică a conductelor constă în:

- verificarea exterioară;

- încercarea la presiune hidraulică;

- încercarea la presiune pneumatică, acolo unde este cazul;

- verificarea dispozitivelor de siguranţă;

- verificarea fluajului, în cazul conductelor care funcţionează la temperaturi ≥ 440ºC.

(2) Cu ocazia VTP se verifică modul în care a fost exploatată conducta, starea tehnică a conductei şi a instalaţiilor aferente acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

- (1) VTP se efectuează de către:

- inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru conductele care se încadrează conform diagramei la categoria III din anexa 1;

- inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către operatorul RSVTI numai după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru conductele care se încadrează conform diagramei la categoria II din anexa 1;

- operatorul RSVTI pentru conductele care se încadrează conform diagramei la categoria I din anexa 1.

- (1) În vederea efectuării VTP, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească conducta pentru efectuarea tuturor verificărilor şi încercărilor tehnice şi să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora.

(2) În cazurile în care VTP se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, participarea operatorului RSVTI este obligatorie.

(3) Rezultatele verificării tehnice periodice se consemnează în procese-verbale de verificare tehnică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, iar dacă acestea corespund cu prevederile documentaţiei tehnice şi ale prezentei prescripţii tehnice, se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) următoarei VTP.

(4) Data (ziua, luna şi anul) următoarei VTP, se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu, regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică a conductei, cu respectarea prevederilor art. 58.

(5) Dacă rezultatele VTP sunt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare a conductei.

(6) În cazul în care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul trebuie să transmită la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a conductei în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.

- (1) Scadenţa următoarei VTP este de maxim 4 ani pentru verificarea exterioară şi maxim 8 ani pentru încercarea la presiune.

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a conductei.

- (1) Data pentru efectuarea verificării tehnice periodice se stabileşte de către deţinători/utilizatori de comun acord cu ISCIR, fără să se depăşească termenul scadent.

(2) Deţinătorul/Utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuarea VTP.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea exterioară

- VTP se efectuează la termenul scadent precum şi în următoarele cazuri:

- după o întrerupere a funcţionării conductei mai mare de 2 ani, înainte de repunerea acesteia în funcţiune;

- în situaţia în care se impune demontarea integrală a izolaţiei conductei;

- după efectuarea unor lucrări de reparare;

- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RSVTI, are motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare;

- atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul conductei.

- În vederea efectuării verificării exterioare, conductele se opresc din funcţiune şi se pregătesc corespunzător.

- Cu ocazia verificării exterioare se efectuează următoarele:

- verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă  conductei.

- examinarea stării tehnice a îmbinărilor şi armăturilor;

- examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;

- examinarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranţă şi existenţa buletinelor de verificare/reglare;

- verificarea eventualelor deformaţii ale elementelor de conductă, în cazul conductelor care funcţionează la temperaturi ≥ 440ºC.

- prezentarea procesului-verbal de conservare al conductei, dacă este cazul. alte verificări şi încercări impuse prin documentaţia tehnică a conductei;

- alte verificări şi încercări impuse prin documentaţia tehnică a conductei;

- (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita şi efectuarea altor examinări în vederea stabilirii stării tehnice a conductelor.

(2) În funcţie de rezultatele obţinute la verificarea exterioară, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, poate solicita efectuarea investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic, dacă este cazul.

- Dacă în urma verificării exterioare sau a derulării unor examinări suplimentare sunt necesare lucrări de reparare, autorizarea funcţionării în continuare se acordă numai după remedierea integrală a defectelor şi efectuarea unei noi verificări exterioare.

SECŢIUNEA a 3-a

Încercarea la presiune

- (1) Încercarea la presiune, hidraulică sau pneumatică, se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii elementelor sub presiune şi ale îmbinărilor conductei. Încercarea se efectuează cu toate armăturile montate, care trebuie să fie în stare perfectă de funcţionare.

(2) Încercarea la presiune se execută numai după efectuarea unei verificări exterioare cu rezultate corespunzătoare.

- (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă şi la o presiune stabilită prin documentaţia tehnică. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50ºC, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5ºC.

(2) În cazul în care durata încercării nu este prevăzută în documentaţia tehnică, aceasta nu trebuie să fie mai mică de 10 minute.

- În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea la presiune se efectuează şi în următoarele cazuri:

- după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a conductei;

- cu ocazia demontării integrale a izolaţiei;

- cu ocazia efectuării unor lucrări de reparare;

- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, după caz, are motive temeinice să considere necesară efectuarea încercării.

- Dispozitivele de siguranţă sau diafragmele de măsurare, care nu trebuie să fie supuse presiunii de încercare, trebuie să fie demontate sau izolate.

- Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în regimul (cu indicarea creşterii, menţinerii şi scăderii de presiune şi cu indicarea modului de înregistrare), la presiunea, la temperatura şi cu fluidul stabilit în documentaţia tehnică a conductei.

- În cazul instalaţiilor în care conductele nu pot fi izolate şi separate de restul echipamentelor, acestea se probează împreună şi la presiunea de încercare a instalaţiei.

- Pentru efectuarea încercării la presiune hidraulică, trebuie respectate următoarele:

- conducta se prevede obligatoriu cu două manometre de control verificate metrologic;

- clasa metrologică de precizie a manometrelor de control trebuie să fie cel mult 2,5;

- manometrele de control se aleg astfel încât valoarea presiunii de încercare să fie citită pe treimea mijlocie a scării gradate;

- încercarea de presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri;

- în timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer, iar debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel încât să permită evacuarea aerului;

- încercarea la presiune hidraulică se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare stabilit, nu se constată pierderi de presiune, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri ale lichidului de probă;

- examinarea suprafeţelor conductei se face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.

- Încercarea la presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:

- deformări plastice remanente vizibile, sau fisuri ale elementelor conductei;

- pierderi ale fluidului de probă la elementele conductei sau la îmbinările demontabile/nedemontabile ale acestora;

- scăderea presiunii indicate de manometre.

- În cazul deficienţelor indicate la art. 72, acestea se remediază, după care se repetă încercarea.

- După efectuarea încercării la presiune hidraulică cu rezultat corespunzător se interzice efectuarea de lucrări de sudare, tratament termic şi altele asemenea la elementele conductei care lucrează sub presiune.

- Încercarea la presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare la presiune pneumatică, efectuată cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:

- masa lichidului introdus în conductă este mare, determinând solicitări exagerate ale elementelor de susţinere şi a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea exagerată a acestora;

- există pericol evident de îngheţ;

- este prevăzută de producător sau montator în documentaţia tehnică.

- (1) Documentaţia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să conţină detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a încercării precum şi măsurile de protecţia muncii.

(2) Documentaţia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE.

(3) Documentaţia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuării încercării.

- Încercarea la presiune pneumatică, se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

- îmbinările sudate ale conductei se verifică, înainte şi după efectuarea încercării în proporţie de 100% prin examinări nedistructive; acest lucru trebuie să fie precizat în documentaţia tehnică prevăzută la art. 76 alin. (1);

- valoarea presiunii de încercare se stabileşte conform documentaţiei tehnice prevăzute la art. 76 alin. (1);

- presiunea se măreşte uniform şi continuu până la 50% din valoarea presiunii maxime admisibile, după care creşterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea presiunii maxime admisibile, până la atingerea valorii presiunii de încercare;

- duratele de menţinere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentaţia tehnică prevăzută la art. 76 alin. (1).

- Încercarea la presiune pneumatică se consideră reuşită dacă:

- nu se constată deformări plastice remanente vizibile ale elementelor conductei;

- nu se constată pierderi ale fluidului de probă la elementele conductei sau la îmbinările demontabile/nedemontabile ale acestora prin controlul cu lichide spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnică prevăzută la art. 76 alin. (1);

- nu se constată scăderea presiunii indicate de manometre.

SECŢIUNEA a 4-a

Verificarea fluajului

- (1) Verificarea fluajului se efectuează în cazul conductelor care lucrează la temperaturi ≥ 440ºC.

(2) Verificarea fluajului se efectuează cu ocazia verificării exterioare şi constă în:

- verificarea valorilor măsurate şi înregistrate în buletinele emise cu această ocazie, prin grija RSVTI, şi rezultate ca urmare a efectuării unor măsurători în condiţiile şi la termenele stabilite prin documentaţia tehnică a conductei;

- măsurători dimensionale, prin sondaj a unor elemente de conductă.

(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor indicate la art. 51.

- În cazul în care nu sunt respectate condiţiile indicate la art. 51 alin. (3), inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR nu acordă autorizarea de funcţionare în continuare şi întocmeşte un proces-verbal pentru oprirea din funcţionare a conductei în vederea casării.

SECŢIUNEA a 5-a

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

- Verificarea tehnică periodică a dispozitivelor de siguranţă se face conform prescripţiei tehnice aplicabile.

- Buletinele de verificare/reglare ale dispozitivelor de siguranţă se ataşează la cartea conductei.

SECŢIUNEA a 6-a

Revizia exterioară

- Revizia exterioară este o verificare tehnică neprogramată care se efectuează în timpul funcţionării conductei şi constă în examinarea tuturor elementelor care contribuie la funcţionarea conductei în condiţii de siguranţă, şi anume:

- funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare acolo unde este cazul;

- respectarea parametrilor principali ai conductei, ca de exemplu, presiune, temperatură şi altele asemenea;

- starea părţilor vizibile şi accesibile ale conductei, a suporturilor acesteia, precum şi a instalaţiilor auxiliare;

- existenţa instrucţiunilor de exploatare.

SECŢIUNEA a 7-a

Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

- Prevederile prezentei secţiuni se aplică la conductele prevăzute la art. 56 lit. a) şi lit. b).

- (1) Prelungirea autorizării funcţionării se poate acorda la solicitarea scrisă a deţinătorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul scadent.

(2) Solicitarea scrisă trebuie să fie însoţită de memoriul tehnic conform art. 86, alin. (3).

- (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data scadentă prevăzută în procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionării cu cel mult 12 luni.

(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează în baza unui memoriu tehnic întocmit de deţinătorul/utilizatorul conductei.

(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele:

- prezentarea/descrierea conductei;

- istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;

- monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică;

- măsuri compensatorii;

- concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

- (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data scadentă pentru verificarea exterioară se poate prelungi autorizarea funcţionării până la termenul scadent pentru verificarea exterioară şi încercarea la presiune hidraulică.

(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează în baza unui memoriu tehnic de analiză a riscurilor, întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(3) Memoriul tehnic de analiză a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin, următoarele:

- prezentarea/descrierea conductei;

- istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;

- monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică;

- identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:

  - identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;

  - analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea să se producă în general, aprecierea importanţei lor şi a probabilităţii apariţiei de efecte dăunătoare;

  - evaluarea riscurilor;

- măsuri compensatorii;

- concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

- În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizării funcţionării.

- (1) Ca urmare a deciziei continuării verificărilor tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o revizie exterioară.

(2) Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare tehnică, conform modelului din anexa 3, şi dacă acestea sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării, stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul).

CAPITOLUL VI

REPARAREA CONDUCTELOR

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Repararea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(2) Cerinţa de autorizare pentru reparare nu se aplică producătorilor care repară conducte fabricate de către ei.

(3) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea conductelor şi se aplică tuturor conductelor autorizate în funcţionare de către ISCIR.

- Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează repararea conductelor sunt prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

- Repararea conductelor este consemnată în procese-verbale de verificare tehnică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI, ca urmare a unor defecţiuni depistate în următoarele situaţii:

- cu ocazia VTP;

- cu ocazia derulării unor verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- în exploatarea conductei şi semnalate de deţinători/utilizatori prin grija RSVTI.

- Lucrările de reparare a conductelor, constau în:

- înlocuirea, remedierea sau modificarea unor elemente de conductă ca de exemplu coturi, curbe, compensatoare de dilatare, tronsoane, îmbinările nedemontabile ale acestora şi altele asemenea;

- modificări ale izometriei conductei, faţă de documentaţia tehnică, lucrări de modernizare şi altele asemenea;

- repararea zonelor de prelevare de material, necesar determinării proprietăţilor mecanice, fizice şi chimice ale acestuia.

- Nu se admite începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

- (1) Repararea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare, avizată de către RADTP.

(2) Condiţiile privind atestarea RADTP sunt prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a conductelor sunt prevăzute la capitolul XII.

- În cazul în care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte defecte care nu au fost cuprinse în documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se completează şi se prezintă la ISCIR în vederea acceptării.

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele lucrărilor de reparare

- Înaintea începerii lucrărilor de reparare, reparatorul, cu acordul deţinătorului/utilizatorului conductei, prezintă la ISCIR, în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare, o documentaţie tehnică preliminară de reparare, avizată de către RADTP.

- Documentaţia tehnică preliminară de reparare, avizată de RADTP trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- memoriul tehnic de reparare care trebuie să conţină:

  - date generale privind conducta,

  - istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea;

  - tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;

- schema izometrică a conductei cu precizarea zonei ce urmează a fi reparată, cu menţionarea tuturor elementelor ce trebuie să fie reparate sau înlocuite, detalii despre suduri, tehnologie de control;

- breviarul de calcul de rezistenţă în cazul unor modernizări sau a unor modificări tehnologice ale conductei.

- În urma analizei documentaţiei tehnice întocmită conform art. 98, acceptarea începerii lucrărilor de reparare se face prin încheierea unui proces-verbal de verificare tehnică, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare obligatorie, însoţit de un exemplar al documentaţiei tehnice ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

- Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificările prevăzute în memoriul tehnic de reparare menţionat la art. 98 lit. a) şi verificările stabilite la art. 99. Reparatorul prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective, precum certificate de inspecţie material, materiale de bază şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinări şi altele asemenea; verificările se finalizează cu încheierea de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR de procese-verbale de verificare tehnică.

- După finalizarea lucrărilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISCIR documentaţia tehnică de reparare, compusă din următoarele documente:

- documentaţia tehnică preliminară de reparare acceptată conform art. 98;

- tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS;

- harta marcajelor lucrărilor de sudare efectuate;

- certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite;

- documentele de însoţire a elementelor de conductă certificate, dacă este cazul;

- fişa şi diagrama de tratament termic, dacă este cazul;

- buletinele cu rezultatele examinărilor nedistructive/distructive efectuate;

- copii ale proceselor-verbale pentru verificările tehnice efectuate pe parcursul lucrărilor de reparare;

- procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să fie specificat că instalaţia poate fi supusă verificărilor tehnice necesare în vederea autorizării funcţionării acesteia;

- documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente conductei care au fost înlocuite;

- declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, întocmită conform modelului din anexa 2.

- După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele verificări tehnice:

- verificarea documentaţiei tehnice de reparare;

- verificare exterioară, conform prevederilor art. 60 până la art. 64;

- încercarea la presiune hidraulică conform, prevederilor art. 65 până la art. 78;

- verificarea dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 81 până la art. 82.

- (1) Rezultatele verificărilor tehnice după reparare se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnică.

(2) În procesul-verbal de verificare tehnică, încheiat cu ocazia verificării tehnice în vederea repunerii în funcţiune a conductei, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

- Documentaţia tehnică de reparare a conductei se ataşează la cartea conductei.

- Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor de montare/reparare conducte conform modelului din anexa 5.

CAPITOLUL VII

TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CONDUCTELOR

- Conductele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, nu pot fi autorizate să funcţioneze fără placă de timbru.

- Timbrarea/retimbrarea conductelor se face în următoarele situaţii:

- lipseşte placa de timbru;

- placa de timbru este deteriorată;

- reducerea parametrilor de funcţionare ai conductei ca urmare a deciziei RSVTI al deţinătorului/utilizatorului;

- modificarea parametrilor de funcţionare ai conductei ca urmare a unor verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductei.

- Pentru conductele aflate în funcţionare, la care placa de timbru lipseşte sau este deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către deţinător/utilizator, în baza documentaţiei tehnice existente sau pe baza marcajelor de pe conducte, dacă este cazul, din care să rezulte datele iniţiale: parametrii de funcţionare şi numărul de fabricaţie/an.

- Placa de timbru este conformă modelului din documentaţia tehnică a conductei, şi se aplică prin grija operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

- În situaţia prezentată la art. 107 lit. c), placa de timbru este conformă modelului din documentaţia tehnică a conductei, şi se aplică prin grija operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului cu marcarea noilor parametrii de funcţionare.

- (1) În situaţia prezentată la art. 107 lit. d), placa de timbru este conformă modelului prezentat în raportul final avizat de RADTE, înaintat la ISCIR în urma efectuării verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductei, şi conţine parametri de funcţionare nou adoptaţi.

(2) Tot cu această ocazie se acordă şi se inscripţionează pe placa de timbru, numărul care este considerat număr de identificare.

CAPITOLUL VIII

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

- (1) Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic nu se aplică producătorilor care efectuează această activitate la conductele fabricate de către ei.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanente şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a conductelor.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în următoarele cazuri:

- dacă la conducta sub presiune s-au produs avarii şi/sau accidente;

- dacă în urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare, care pot periclita siguranţa în funcţionare în continuare;

- dacă conducta, elementele/componentele conductei prezintă zone de oxidare/coroziune cauzate de proasta conservare sau rezultate din funcţionare care poate afecta grosimea de rezistenţă a materialului şi ar putea periclita siguranţa în funcţionare în continuare;

- atunci când conducta urmează să fie repusă în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprită, fără să fie conservată în mod corespunzător, conform instrucţiunilor de utilizare şi a unor proceduri specifice, iar repunerea acesteia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare în continuare;

- la sfârşitul duratei de viaţă a conductei, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;

- la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a conductei;

- înainte de autorizarea funcţionării conductelor care au funcţionat fără să fie înregistrate la ISCIR, şi documentaţia tehnică a conductei necesară pentru autorizare/înregistrare lipseşte sau este incompletă;

- atunci când documentaţia tehnică a conductei lipseşte sau este incompletă.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic

- (1) Persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:

- descrierea generală, indicarea parametrilor de funcţionare şi izometria conductei;

- prezentarea istoriei de funcţionare a conductei, şi prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare a conductei;

- planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la conductă; se întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi zonelor unde urmează să se efectueze examinări nedistructive/distructive;

- indicarea referenţialelor care stabilesc metodele de efectuare a examinărilor nedistructive/distructive care se propun a fi efectuate la conductă;

- indicarea referenţialelor care stabilesc criteriile de acceptare şi nivelurile de calitate a discontinuităţilor (defectelor), pentru fiecare metodă de examinare nedistructivă/distructivă.

(2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de către ISCIR.

(3) Complexitatea programului de investigaţii/examinări este determinată de istoria de funcţionare a conductei, istoria eventualelor lucrări de reparare, parametrii de lucru, fluidul vehiculat, existenţa integrală sau parţială a documentaţiei tehnice precum şi a înregistrărilor de monitorizare în funcţionare a conductei.

- Programul întocmit conform art. 115, se înaintează la ISCIR pentru acceptare.

- Programul de investigaţii/examinări, acceptat de ISCIR, se execută numai sub directa supraveghere a persoanei juridice autorizate de ISCIR care a întocmit programul pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi care este singura responsabilă de corectitudinea derulării programului.

- Examinările nedistructive se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea persoanelor juridice şi a personalului care execută examinări nedistructive.

- Examinările distructive se efectuează de către persoane juridice evaluate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

- ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu menţiunea că participarea devine obligatorie în următoarele cazuri:

- dacă anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat din cadrul societǎţii care deţine sau exploateazǎ echipamentul;

- dacă anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat aparţinând persoanei juridice care a întocmit programul de investigaţii/examinări.

- Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, are obligaţia să anunţe ISCIR, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examinărilor, ocazie cu care indică şi persoana juridică care efectuează aceste examinări.

- Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic trebuie să participe la toate examinările, verificările şi încercările prevăzute în programul acceptat de ISCIR.

- (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, persoana juridică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a conductei.

(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de către ISCIR.

(3) Raportul tehnic împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, după caz, se transmit la ISCIR pentru acceptare.

- (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul trebuie să respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la ISCIR efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizării funcţionării a recipientului sub presiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(3) Dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate rezultă necesitatea efectuării unor lucrări de reparare a conductei, acestea se efectuează conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările în vederea obţinerii autorizării funcţionării se efectuează ulterior.

- Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea conductei-partea de exploatare, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicită efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizării funcţionării.

CAPITOLUL IX

AVARII ŞI ACCIDENTE

- (1) În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a conductelor, precum şi în cazuri de accidente, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia de a opri din funcţionare conducta şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului prin grija RSVTI.

(2) Cu această ocazie se comunică cel puţin următoarele date:

- numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă;

- modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare;

- data, ora şi locul producerii avariei/accidentului;

- felul instalaţiei/echipamentului;

- urmările avariei/accidentului.

- Deţinătorul/utilizatorul conductei la care s-a produs avaria sau accidentul are următoarele obligaţii de îndeplinit prin grija operatorului RSVTI:

- să ia măsurile necesare pentru starea de fapt produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;

- să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;

- să izoleze pe cât posibil zona de lucru a conductei avariate sau la care s-a produs accidentul;

- să întocmească un raport cu situaţia tehnică a conductei imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale conductei avariate, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;

- să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea funcţionării a conductei (cartea conductei) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau a accidentului şi de oprire din funcţiune a conductei.

- (1) Conductele care au suferit avarii sau accidente, care au determinat oprirea lor din funcţionare, se supun unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic în vederea evaluării stării tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care deţinătorul/utilizatorul renunţă la utilizarea conductei avariate şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.

- Expertizele în caz de avarii sau accidente la conducte se realizează de către experţii ISCIR.

CAPITOLUL X

SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CONDUCTELOR

- (1) Scoaterea din uz a conductelor se face de către deţinător/utilizator în următoarele cazuri:

- dacă în urma verificărilor tehnice periodice sau în urma investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic, conducta nu mai îndeplineşte condiţiile de siguranţă în funcţionare;

- în condiţiile prevăzute la art. 51 alin. (3);

- atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la acestea.

(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea conductei nu înseamnă scoatere din uz.

- Conductele scoase din uz se casează prin grija deţinătorului/utilizatorului.

- Operaţia de casare a conductei este confirmată printr-un proces-verbal întocmit de către operatorul RSVTI şi semnat de către deţinător.

- (1) Placa de timbru a conductei trebuie să fie demontată şi distrusă în prezenţa operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Acest fapt este menţionat în procesul-verbal încheiat de operatorul RSVTI.

(2) Procesul-verbal se ataşează la cartea conductei.

- (1) Deţinătorul/Utilizatorul comunică, în scris, scoaterea din uz şi casarea conductei la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea proces-verbal de verificare tehnică conform modelului din anexa 4.

- Nu se admite utilizarea conductelor scoase din uz şi casate.

CAPITOLUL XI

ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI

- (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:

- avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;

- avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare;

(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:

- montarea conductelor;

- repararea conductelor;

- verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(3) ISCIR autorizează ca persoană fizică operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI).

- Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 137, precum şi condiţiile şi documentaţia tehnică necesară sunt prevăzute în prescripţiile tehnice şi celelalte reglementări aplicabile.

- Obţinerea atestatului/autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică/juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Producătorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de către ISCIR, deţinătorii/utilizatorii conductelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor conductelor

- Deţinătorul/utilizatorul de conducte are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite de autorizarea funcţionării;

- să îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute.

- Să comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.

- În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţă a conductei.

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea, documentaţiei tehnice de montare/reparare:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;

- să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea conductelor în condiţii de siguranţă;

- să verifice dacă au fost prevăzute în documentaţia tehnică, verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să urmărească existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform;

- la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;

- să participe la instructaje profesionale şi la examinări organizate de ISCIR (când este cazul);

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

Numele şi prenumele:

ATESTAT RADTP – IMSP...............................

Nr.:

AVIZAT CORESPUNDE *)

Data: Semnătura:

*) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să întocmească programul de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- să întocmească rapoartele tehnice în urma efectuării de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- să întocmească memoriul tehnic de analiză a riscurilor;

- să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;

- să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 5;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să asigure că personalul nou propus începe activitatea specifică numai după autorizarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului conductei (unde este cazul);

- la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;

- să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea conductelor în condiţii de siguranţă;

- să prevadă în documentaţia tehnică a investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare a conductelor pentru care au fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;

- să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să urmărească existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, într-un registru, conform modelului din anexa 6;

- la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;

- să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISCIR (când este cazul);

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RADTE IMSP...................................................

AVIZAT CORESPUNDE:**)

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

**) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

- Persoanele juridice autorizate pentru montare şi reparare au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RTS să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului conductei (unde este cazul);

- să înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrări;

- să execute lucrările de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP;

- să supună avizării RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montării/reparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară avizată;

- să solicite efectuarea verificării conductelor de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în fazele în care examinarea acestora este posibilă;

- să pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului documentaţia tehnică de reparare;

- să pregătească conducta, în mod corespunzător, în vederea efectuării verificărilor şi încercărilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării conductei;

- să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 2.

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL):

- să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;

- să menţioneze în documentaţiile tehnice întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;

- să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de montare/reparare, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;

- să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi să supună la încercări instalaţiile respective;

- să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- să participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RSL…...............................................................

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- RTS are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;

- să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare aprobată;

- să verifice documentaţia tehnică preliminară de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acesteia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare;

- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei;

- să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;

- să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;

- să supravegheze ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;

- să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;

- să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;

- să verifice, atunci când este cazul, dacă în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform prescripţiei tehnice aplicabile;

- să participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RTS

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

- RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a conductelor;

- să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru;

- să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;

- să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept; verificările conductelor se efectuează după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;

- să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;

- să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;

- să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XIII

MĂSURI ADMINISTRATIVE

- (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:

- avertisment;

- suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR;

- retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR.

(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XIV

TARIFE

- Pentru verificările efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR	, care reglementează acest lucru.

CAPITOLUL XV

DISPOZIŢII FINALE

- (1) În cazul în care cartea conductei se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează o nouă carte-partea de utilizare.

(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a conductei prevăzută la art. 27 sau art. 28, sau de documentaţia tehnică întocmită de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter tehnic.

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice neprogramate la toate conductele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele juridice autorizate şi operatorul RSVTI desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

- Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire, iar autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

- La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISCIR sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

- Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică/juridică atestată/autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.

- Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

- Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

- (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

- cererea de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

- memoriul justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre conductă, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;

- avize, după caz, de la montatorul conductei, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii tehnice de montare, instalare, reparare.

(2) Pe baza documentaţiei tehnice depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

- Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

ANEXA 1

Diagrama de clasificare a conductelor

Figura 1 - Diagrama 1

ANEXA 2

(model)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ................................/...........................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

..................................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         		                            (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA 3

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică

|  | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | ISCIR ………………………5)………………….. Adresa………………………………….. …………………………………………… Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…………… şi .prescripţiilor tehnice aplicabile2) ………..........................,……. la ………………………………………………………………………………………………………………………..

tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..…… având parametrii ultimei verificări ………………………………………………………………...…………………………….. ………….…………………………………………………….……….………………………………………………………

Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…

str. ………………………… nr. …… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J……….…………….........

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....………………… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax………………....…………

Subsemnatul3) ……………………………………………………………..……...… am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...............……………..

……………………………………………………………………………….………..………………………….......………

……………………………………………………………………………..………………………………….......……….…

Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………………….......……..…

……………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..............…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......…..………………………………..……………

…………………………………………………………………………..……………......………………..…………………

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………......…………….………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ….........................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform PT …...… anexa ……. pct……….., de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala …………………………

Am luat la cunoştinţă

Reprezentant	                    	Deţinător/	                      Operator responsabil cu	                   	Delegatul montatorului,

ISCIR,			                               Utilizator,            		             supravegherea şi                              		reparatorului,

verificarea tehnică                            		întreţinătorului

a instalaţiilor,                              		……………………

……………		…                ………………….	                    …....………………		.                        .…………………..

…………….		…               ………………….	                    ……………………..		                        …….……………..

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR .................6)...........

6) Localitatea de reşedinţă.

ANEXA 4

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI

| ÎMPUTERNICIRE Inspecţia teritorială ISCIR Nr……............ | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | DEŢINĂTOR/UTILIZATOR ……………………………………………. Adresa………………………………….. ……………………………………………. Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia ……..............................………… efectuat(ă) în baza prevederilor1)…………..……………… şi.prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la ……………………............................................................... tip ………………...........… cu numărul de fabricaţie .…………..................….… şi cartea instalaţiei nr. …..……............…… având parametrii ultimei verificări………….....................................................................…….................……………….………………….…

Deţinătorul/Utilizatorul …………….........................................………………… din localitatea …………………….

str. ………....………....….…… nr. ….....… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J…………………..

Verificarea s-a efectuat la ……………............................................. din localitatea ……….………..………..…… str. …………………...……. nr. …....….. judeţ/sector …….…………………. Tel./Fax…………….................……….

Subsemnatul3) ...............................……………..………am constatat următoarele: ...............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: …………...............................................................……………………………………

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) …...............……………………………..……..........……………………………

................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ………………...………………......…………………................

Am luat la cunoştinţă

Operator responsabil cu									                               Deţinător/Utilizator,			                                    Delegatul montatorului,

supravegherea şi                                                                                                             reparatorului,

verificarea tehnică		                                                                                                           					întreţinătorului

a instalaţiilor,

………………				…                                            ………………….			..                                    …………………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

ANEXA 5

(model)

Registru de evidenţă a lucrărilor de 1) …………………….. conducte

| Nr. crt. | Nr. fabricaţie/ anul fabricaţiei | Tip conductă/ producător | Nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Proiect de montare/reparare (proiectant, nr. şi data) | Parametrii conductei 2) | Proprietar/ deţinător (denumire şi sediu) | Declaraţie de conformitate (nr. şi data) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________

1)	 Se scrie: „MONTARE” sau “REPARARE”, conform obiectului autorizaţiei.

2)	 Presiune nominală (bar), temperatură maximă/minimă (ºC), diametru (mm), fluid de lucru etc.

NOTĂ: Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de reparare folosesc modelul de registru de mai sus completat cu două coloane în plus, în care se consemnează:

          - lucrările de reparare efectuate;

          - elementele reparate sau înlocuite şi caracteristicile constructive ale acestora.

ANEXA 6

(model)

Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice ………………… 1)

| Nr. crt. | Tip conductei | Documentaţie de .................. 1). | Parametrii maximi de lucru ai conductei | Deţinător/Utilizator conductă (denumire/numele şi prenumele, sediu/domiciliu) | AVIZAT corespunde prescripţiei tehnice ISCIR | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Numele şi prenumele RADTP, semnătura şi data efectuării verificării |  |

___________________

1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

ANEXA 7

(model)

Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductelor1)

| Nr. crt. | Tip conductă; nr./an fabricaţie; nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Parametri maximi | Deţinător/Utilizator conductă | Nr. raport tehnic şi data | AVIZAT raport tehnic |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Numele şi prenumele | Semnătura şi data |  |

_________________

1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii evaluatorului.