MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 7-2010

DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ

Indicativ : PT C 7-2010 Ediţia 1

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL I | Generalităţi | 4 |
| Secţiunea 1 | Scop | 4 |
| Secţiunea a 2-a | Domeniu de aplicare | 4 |
| Secţiunea a 3-a | Referinţe normative | 5 |
| Secţiunea a 4-a | Termeni, definiţii şi abrevieri | 6 |
| CAPITOLUL II | Utilizarea dispozitivelor de siguranţă | 9 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 9 |
| Secţiunea a 2-a | Utilizarea supapelor de siguranţă | 10 |
| Secţiunea a 3-a | Utilizarea membranelor de rupere | 11 |
| CAPITOLUL III | Verificarea dispozitivelor de siguranţă | 13 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 13 |
| Secţiunea a 2-a | Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţă | 14 |
| Secţiunea a 3-a | Verificarea tehnică periodică a supapelor de siguranţă | 15 |
| Secţiunea a 4-a | Verificarea reglării supapelor de siguranţă | 17 |
| Secţiunea a 5-a | Verificarea etanşeităţii ventilului supapelor de siguranţă | 18 |
| CAPITOLUL IV | Repararea dispozitivelor de siguranţă | 18 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 18 |
| Secţiunea a 2-a | Etapele reparării supapelor de siguranţă | 19 |
| Secţiunea a 3-a | Repararea, reglarea şi verificarea supapelor de siguranţă sudate din construcţie pe echipamentele sub presiune | 20 |
| Secţiunea a 4-a | Concluziile reparării supapelor de siguranţă | 20 |
| CAPITOLUL V | Scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă | 21 |
| CAPITOLUL VI | Atestări şi autorizări | 21 |
| CAPITOLUL VII | Obligaţii şi responsabilităţi | 22 |
| Secţiunea 1 | Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate | 22 |

CUPRINS (continuare)

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a | Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor | 23 |
| CAPITOLUL VIII | Măsuri administrative | 24 |
| CAPITOLUL IX | Tarife | 25 |
| CAPITOLUL X | Dispoziţii finale | 25 |
| Anexa 1 | Declaraţia de conformitate | 27 |
| Anexa 2 | Model proces-verbal de verificare tehnică | 28 |
| Anexa 3 | Model proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI | 29 |
| Anexa 4 | Buletin de verificare/reglare | 30 |
| Anexa 5 | Registrul pentru evidenţa supapelor de siguranţă reparate de către persoanele juridice autorizate | 31 |
| Anexa 6 | Registrul pentru evidenţa supapelor de siguranţă verificate/reglate de către persoanele juridice autorizate | 32 |
| Anexa 7 | Terminologie suplimentară | 33 |
| Anexa 8 | Simboluri unităţi de măsură şi relaţii de calcul | 38 |
| Anexa 9 | Relaţii de calcul pentru alegerea supapelor de siguranţă | 42 |
| Anexa 10 | Proprietăţile unor fluide | 44 |

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop

- (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru utilizare, verificarea la deschidere/închidere, reparare şi reglare şi scoatere din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă pentru dispozitive de siguranţă.

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

- (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică dispozitivelor de siguranţă care echipează instalaţiile/echipamentele sub presiune ce fac obiectul prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) Prin „dispozitive de siguranţă“ se înţeleg „supape de siguranţă şi membrane de rupere”.

- (1) Supapele de siguranţă cu acţiune directă sunt:

- supape de siguranţă cu arc;

- supape de siguranţă cu greutate axială;

- supape de siguranţă cu pârghie şi contragreutate.

(2) Supapele de siguranţă cu acţiune indirectă sunt:

- supape de siguranţă pilotate;

- supape de siguranţă cu impuls.

(3) Supape de siguranţă cu acţiune mixtă sunt:

- supape de siguranţă directe cu arc şi cu acţionare de la distanţă;

- supape de siguranţă cu arc şi încărcare suplimentară.

(4) Membranele de rupere din punct de vedere constructiv sunt de următoarele tipuri constructive:

- membrană bombată convenţional tensionată;

- membrană bombată cu şanţuri sau rizuri (precrestate tensionate);

- membrană bombată invers (de colaps);

- membrană bombată invers (de colaps) cu şanţuri sau rizuri;

- membrană multistrat.

- Dispozitivele de siguranţă construite, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform reglementărilor în vigoare la data realizării lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

- Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică la dispozitivele de siguranţă din componenţa obiectivelor nucleare.

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

- Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

- Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

- Legea nr.  355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională,  cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

- (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăşirii limitelor admise;

- accident - eveniment fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

- autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

- autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

- cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

- declaraţie de conformitate - procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat declară că echipamentul sub presiune introdus pe piaţă respectă toate cerinţele esenţiale de securitate aplicabile acestuia;

- deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;

- documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea dispozitivelor de siguranţă sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin, documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a dispozitivelor de siguranţă, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

- instrucţiuni de utilizare - document scris distribuit deţinătorului/utilizatorului, privind exploatarea dispozitivului de siguranţă, elaborat de producător;

- încercarea de etanşeitate - încercare efectuată pe standul de probă în scopul verificării etanşeităţii dispozitivului de siguranţă;

- încercarea la presiune hidraulică - încercare efectuată în scopul verificării rezistenţei dispozitivului de siguranţă;

- întreţinere - totalitatea operaţiunilor, prin care se asigură menţinerea dispozitivului de siguranţă, în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. includ, de asemenea, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;

- fluide - gaze, lichide şi vapori în stare pură, precum şi amestecuri ale acestora cu substanţe solide în stare de suspensie;

- operator stand de verificare/reglare - personal angajat al persoanei juridice, instruit pentru efectuarea operaţiilor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguranţă;

- marcare - operaţie prin care dispozitivele de siguranţă sunt marcate vizibil şi durabil pe suprafaţa corpului lor sau pe o placă de identificare ataşată durabil de corpul lor;

- persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

- producător - persoana fizică/juridică responsabilă pentru realizarea unei instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică/juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune sub nume propriu;

- presiune maximă admisibilă (PS) - presiunea maximă pentru care a fost proiectat dispozitivul de siguranţă, aşa cum este specificată de producător;

- punct de lucru - amplasament/spaţiu al unei persoane fizice sau juridice, deţinut/înfiinţat în condiţiile legii, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, amplasament/spaţiu unde îşi desfăşoară activităţi în domeniul ISCIR;

- registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;

- reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin îndepărtarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametrii care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

- responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) - personal tehnic de specialitate atestat de ISICR, angajat al unei persoane juridice autorizată ISCIR şi nominalizat în autorizaţia eliberată de către ISCIR, destinat să supravegheze activităţile pentru care este autorizată persoana juridică respectivă, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice;

- stand de verificare a supapelor de siguranţă - echipament sub presiune deţinut de o persoană juridică autorizată de ISCIR şi utilizat pentru verificarea/reglarea supapelor de siguranţă;

- stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

- ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

- RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

- RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor.

CAPITOLUL II

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii asigură, regimul de supraveghere de către operatori RSVTI numiţi în funcţie de numărul şi complexitatea instalaţiilor/echipamentelor.

(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- (1) Utilizarea dispozitivelor de siguranţă se efectuează în conformitate cu instrucţiunile proprii de utilizare, precum şi cu respectarea instrucţiunilor de utilizare ale instalaţiei/echipamentului protejat.

(2) Se admite utilizarea dispozitivelor de siguranţă care sunt însoţite de declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică elaborate de producător.

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizarea supapelor de siguranţă

- (1) Supapele de siguranţă trebuie să lucreze lin sau cu deschidere bruscă, fără înţepeniri şi fără vibraţii dăunătoare care pot deteriora supapa de siguranţă sau instalaţia.

(2) Ventilul trebuie să se deschidă şi să se menţină la cursa de descărcare ,,hd" şi, de asemenea, să se închidă etanş, fără bătăi pe scaun sau pe opritor.

(3) Deschiderea, descărcarea şi închiderea supapelor de siguranţă de uz general trebuie să se încadreze în următoarele limite:

- abaterea presiunii de reglare ,,a";

a = ± 0,15 bar, atunci când pr ≤ 5 bar;

a = ± 3 % pr , atunci când pr > 5 bar;

- creşterea presiunii la deschidere ,,b1":

b1  ≤ 10 %, când pr  >  3 bar;

b1   ≤  0,5 bar, când pr  ≤  3 bar;

- scăderea presiunii la închidere ,,b2" pentru gaze şi vapori:

%  ≤  b2  ≤  15 %, când pr  >  3 bar;

b2   ≤  0,5 bar, când pr  ≤  3 bar;

- scăderea presiunii la închidere ,,b2" pentru lichide:

2 % ≤ b2 ≤ 20 %, când pr > 3 bar;

b2  ≤ 0,6 bar, când pr  ≤ 3 bar.

- Pentru supapele de siguranţă de înaltă performanţă limitele de mai sus vor fi mai restrânse, după cum urmează:

- a = ± 3 %, când pr  <  23 bar;

- a = ± 0,7 bar, când pr = 23 ÷ 70 bar;

- a = ± 1 %  pr, atunci când pr  >  70 bar;

- b1 ≤ 2 %, b1 ≤ 3 %  sau b1 ≤ 5 %, în funcţie de aplicaţii şi de tipul supapelor de siguranţă;

- 2 % ≤ b2 ≤ 10 % sau b2 reglabil în limitele 2 % ÷ 7 %.

SECŢIUNEA a 3-a

Utilizarea membranelor de rupere

- Membranele de rupere la care, în urma transportului, manipulării sau depozitării neglijente, au apărut cute, proeminenţe, deformaţii vizibile, zgârieturi sau alte deteriorări mecanice nu se admit pentru utilizare.

- Se respectă cu stricteţe sensul de circulaţie marcat pe inelele (holderele) de fixare şi, de asemenea, montarea corectă a membranei în dispozitivul de siguranţă.

- La montarea unei noi membrane de rupere pe echipamentul sub presiune se interzice folosirea inelelor de fixare de la alte membrane.

- (1) Dispozitivele de siguranţă trebuie să fie montate direct pe echipament sau pe compartimentele pe care le protejează, pe cât posibil la partea superioară.

(2) Acestea trebuie să fie astfel amplasate încât să fie protejate împotriva deteriorărilor posibile din exterior şi uşor accesibile pentru verificare şi înlocuire.

(3) În cazuri speciale, când natura fluidului sau construcţia echipamentului/instalaţiei nu permite montarea dispozitivului de siguranţă direct acesta se poate monta pe racorduri speciale sau pe conducte de alimentare, cu condiţia ca între sistemul protejat şi dispozitivul de siguranţă să nu existe armături de închidere.

(4) În cazuri speciale, se poate admite montarea unui robinet de închidere pe conducta dintre sistemul protejat şi dispozitivul de siguranţă cu condiţia ca, atât timp cât sistemul se află în funcţiune, robinetul să fie blocat şi sigilat pe poziţia „DESCHIS”.

- Dacă membrana de rupere se montează între o supapă de siguranţă şi sistemul protejat, se are în vedere următoarele:

- presiunea de rupere a membranei nu trebuie să depăşească presiunea maximă admisibilă de lucru din echipament/instalaţie, la temperatura maximă de lucru;

- secţiunea de scurgere rezultată după ruperea membranei trebuie să fie cel puţin egală cu secţiunea de scurgere a racordului supapei de siguranţă;

- ruperea membranei nu trebuie să afecteze în nici un fel funcţionarea supapei de siguranţă.

- Racordurile prin intermediul cărora se face conectarea dispozitivelor de siguranţă la utilajele tehnologice protejate trebuie să fie consolidate şi rigidizate.

- (1) Dispozitivele de siguranţă trebuie să fie prevăzute cu conducte de evacuare a fluidului, conduse în locuri în care să nu prezinte pericol pentru oameni, animale şi mediul înconjurător.

(2) Conductele de evacuare trebuie să fie astfel dimensionate încât la evacuarea fluidului să nu se creeze o contrapresiune după dispozitivul de siguranţă care să micşoreze capacitatea de evacuare a acestora.

(3) Fluidele toxice trebuie să fie făcute inofensive înainte de a fi evacuate prin măsuri specifice legislaţiei în vigoare.

(4) Pe conductele de evacuare ale dispozitivelor de siguranţă este interzisă montarea unor elemente de închidere.

(5) În cazul în care conductele de evacuare sunt conduse la un colector comun, se montează elemente de închidere pe conductele respective înainte de intrarea în colectorul comun, pentru preîntâmpinarea accidentelor care pot avea loc la instalaţiile oprite şi legate la reţeaua în funcţiune şi în aceste cazuri, elementele de închidere se blochează şi sigilează în poziţia „DESCHIS” pentru instalaţiile în funcţiune şi în poziţia „ÎNCHIS” pentru instalaţiile oprite.

(6) Conductele de evacuare, suporturile şi ancorele acestora trebuie să fie astfel construite încât să poată rezista în condiţii de siguranţă deplină la solicitările statice şi dinamice ce pot rezulta în timpul evacuării fluidului.

- Montarea dispozitivelor de siguranţă se face în conformitate cu documentaţia tehnică de însoţire a echipamentului sub presiune pe care îl deserveşte.

- Autorizarea în funcţionare a instalaţiei/echipamentului sub presiune în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice nu se efectuează fără existenţa dispozitivelor de siguranţă verificate/reglate, care le deservesc.

CAPITOLUL III

VERIFICAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Verificarea dispozitivelor de siguranţă se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează verificarea dispozitivelor de siguranţă precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul VII din prezenta prescripţie tehnică. Pentru serviciile prestate, producătorul dispozitivelor de siguranţă sau persoana juridică autorizată pentru verificarea dispozitivelor de siguranţă, după caz, trebuie să întocmească şi să emită o declaraţie întocmită conform modelului din anexa 1.

(2) Verificarea dispozitivelor de siguranţă se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

(3) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea dispozitivelor de siguranţă.

(4) Toate constatările referitoare la verificarea dispozitivelor de siguranţă trebuie consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnică, a căror modele, sunt prevăzute în anexele 2 şi 3.

- Verificările supapelor de siguranţă constă în efectuarea următoarelor verificări:

- verificarea în funcţionare la deschidere-închidere;

- verificarea tehnică periodică.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţă

- Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere, se efectuează în următoarele situaţii:

- atunci când este prevăzut în instrucţiunile de exploatare al echipamentului/instalaţiei deservite;

- în termen de maxim un an de la punerea/repunerea în funcţiune a echipamentului/ instalaţiei deservite;

- anual, între verificările tehnice periodice al echipamentului/instalaţiei deservite.

- Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere se efectuează de către persoane juridice autorizate:

- pe standuri de verificare la închidere-deschidere;

- "on-line„ la locul de funcţionare, cu echipamente de testare care permit măsurarea presiunii de declanşare a supapelor de siguranţă.

- Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţă, în condiţiile art. 24, lit. b) se efectuează fără deteriorarea sigiliului.

- Verificarea la deschidere-închidere a supapelor de siguranţă constă în efectuarea a trei deschideri-închideri succesive, iar abaterea presiunii de reglare, ,,a", trebuie să se încadreze în valorile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11.

- (1) Dacă rezultatul verificării este corespunzător persoana juridică autorizată emite buletin de verificare a funcţionării la deschidere/închidere conform modelului din anexa 4.

(2) Rezultatele verificării se înscriu în cartea echipamentului/instalaţiei, partea de evidenţă a verificărilor.

(3) Dacă rezultatul verificării nu este corespunzător, supapa de siguranţă se supune verificărilor tehnice periodice pe un stand de verificare/reglare al unei persoane juridice autorizate.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificarea tehnică periodică a supapelor de siguranţă

- Verificarea tehnică periodică a supapelor de siguranţă se efectuează numai pe standuri de probă ale persoanelor juridice autorizate.

- În vederea efectuării verificării tehnice periodice persoanele juridice autorizate, execută următoarele:

- verificarea exterioară a supapelor de siguranţă;

- revizia tehnică a părţilor componente ale supapelor de siguranţă;

- încercarea la presiune hidraulică a supapelor de siguranţă;

- verificarea etanşeităţii pentru corpul supapelor de siguranţă;

- verificarea reglării supapelor de siguranţă;

- verificarea etanşeităţii ventilului supapelor de siguranţă.

- (1) Supapele de siguranţă se supun verificărilor tehnice periodice la scadenţă conform intervalelor de timp prevăzute pentru verificările tehnice la scadenţă ale echipamentelor/instalaţiilor pe care le deservesc, dacă producătorul nu a prevăzut un interval de timp mai mic.

(2) Rezultatele verificărilor/încercărilor tehnice se înscriu de către responsabilul cu supravegherea lucrărilor al persoanelor juridice autorizate, într-un registru de evidenţă al supapelor de siguranţă verificate/reglate, ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa 5.

(3) Buletinul de verificare/reglare al supapei de siguranţă, eliberat de persoana juridică autorizată se anexează la cartea echipamentului/instalaţiei, partea de evidenţă a verificărilor.

- Dispozitivele de siguranţă cu membrane de rupere, neavând elemente componente mobile, nu necesită întreţinere ci doar o verificare periodică a integrităţii acestora, efectuată de către RSVTI al unităţii deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente sub presiune pe care acestea le deservesc.

- Membranele de rupere se înlocuiesc în următoarele situaţii:

- în toate cazurile de deteriorare constatate;

- în cazul distrugerii membranei;

- în cazurile şi la intervalele prevăzute de proiectant sau de producătorului acestora.

- (1) Verificarea exterioară constă în următoarele examinări şi verificări:

- examinarea aspectului suprafeţei exterioare a supapelor de siguranţă;

- verificarea existenţei şi conţinutului marcajelor;

- verificarea dimensională a acestora.

(2) Verificarea exterioară are drept scop depistarea neconformităţilor care nu permit utilizarea supapelor de siguranţă.

(3) Supapele de siguranţă se consideră admise la verificarea exterioară dacă:

- sunt marcate vizibil, lizibil şi durabil;

- se constată integritatea sigiliului;

- suprafeţele exterioare nu prezintă defecte.

- (1) Revizia tehnică a componentelor supapelor de siguranţă constă în examinarea pieselor componente pentru depistarea eventualelor uzuri.

(2) În cazul în care se constată deficienţe, piesele uzate se înlocuiesc cu piese noi care să respecte specificaţiile producătorului.

- (1) Încercarea la presiune hidraulică se face numai pe standuri de verificare/reglare a supapelor de siguranţă ale persoanelor juridice autorizate.

(2) Încercarea se face diferenţiat asupra părţii de intrare în amonte de ventil şi asupra părţii de evacuare în aval de ventil.

(3) La supapele de siguranţă cu carcasă neetanşă se încearcă separat partea de intrare şi partea de evacuare a corpului, iar la supapele cu corp deschis fără racord de evacuare se încearcă partea de intrare a corpului.

- Presiunea de încercare se stabileşte în funcţie de presiunea de calcul, ţinând seama de următoarele cerinţe:

- pentru supapele de siguranţă cu racord de intrare cu flanşă, presiunea de probă la partea de intrare va fi cel puţin 1,5 x presiunea nominală, dacă nu sunt stabilite în documentaţia tehnică de însoţire a supapei de siguranţă;

- presiunea de probă la partea de evacuare va fi cel puţin 1,5 x contrapresiunea maximă, dacă nu sunt stabilite în documentaţia tehnică de însoţire a supapei de siguranţă;

- fluidul utilizat pentru încercarea la presiune hidraulică, durata şi temperatura de încercare a supapei de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire a acesteia;

- în cazul în care documentaţia tehnică de însoţire nu prevede condiţii de efectuare a încercării de presiune hidraulică, supapa de siguranţă va fi probată cu apă la temperatura de maxim 50ºC, timp de minim 10 minute.

- Încercarea la presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată deformaţii vizibile, fisuri, crăpături sau scurgeri de fluid de probă.

- RSL sigilează supapa de siguranţă, întocmeşte declaraţia conform modelului din anexa 1 pentru lucrările efectuate şi buletinul de verificare/reglare, conform modelului din anexa 4.

- (1) Verificarea etanşeităţii corpului supapelor de siguranţă se efectuează la supapele complet asamblate şi cu ventilul deschis.

(2) Etanşeitatea se consideră acceptată dacă, după 30 minute de menţinere a presiunii de probă, nu sunt semne de scăpări vizibile când se încearcă cu lichid sau abur şi sonore când se încearcă cu aer sau alt gaz.

(3) Pierderile şi criteriile de admisibilitate se determină conform documentaţiei tehnice de însoţire a supapelor de siguranţă acolo unde acestea sunt prevăzute.

SECŢIUNEA a 4-a

Verificarea reglării supapelor de siguranţă

- Verificarea reglării supapelor de siguranţă se efectuează numai pe standuri de verificare/reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi.

- Starea fizică a fluidului cu care se efectuează reglarea pe stand, trebuie să fie aceeaşi cu fluidul de lucru al supapei de siguranţă.

- Reglarea se verifică prin cel puţin 5 deschideri succesive ale supapei de siguranţă, iar valorile măsurate „a” „b1” „b2” trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la art. 10 respectiv art. 11.

- După efectuarea reglării, responsabilul cu supravegherea lucrărilor, aplică sigiliul pe supapa de siguranţă verificată.

SECŢIUNEA a 5-a

Verificarea etanşeităţii ventilului supapelor de siguranţă

- Verificarea etanşeităţii ventilelor supapelor de siguranţă se efectuează numai pe standuri de verificare-reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru aceste activităţi.

- Verificarea etanşeităţii se efectuează numai după finalizarea tuturor celorlalte verificări, la o presiune egală cu 0,9 din presiunea de reglare, având în vedere folosirea unui fluid cu o stare fizică la fel cu aceea a fluidului de lucru al supapei de siguranţă.

- Verificarea etanşeităţii ventilului se consideră reuşită dacă după 30 minute de menţinere a presiunii de probă nu se constată scurgeri ale fluidului de probă.

CAPITOLUL IV

REPARAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Repararea dispozitivelor de siguranţă se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează dispozitivelor de siguranţă precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul VII din prezenta prescripţie tehnică. Pentru serviciile prestate, producătorul dispozitivelor de siguranţă sau persoana juridică autorizată pentru repararea dispozitivelor de siguranţă, după caz, trebuie să întocmească şi să emită o declaraţie întocmită conform modelului din anexa 1.

(2) Repararea dispozitivelor de siguranţă se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

(3) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea dispozitivelor de siguranţă.

(4) Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează repararea dispozitivelor de siguranţă sunt prevăzute în prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

(5) Verificarea reparării se efectuează de către RSL al persoanei juridice autorizate.

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele reparării supapelor de siguranţă

- (1) Lucrările de reparare se execută numai la supapele de siguranţă la care deţinătorul/utilizatorul prezintă documentaţia tehnică a acestora, care să permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare.

(2) Lucrările de reparare se fac în baza unei proceduri de reparare specifice.

(3) Piesele uzate se înlocuiesc obligatoriu cu piese de schimb certificate ca cele utilizate la execuţia supapelor de siguranţă noi.

- (1) Persoana juridică autorizată pentru reparaţii răspunde de calitatea reparaţiei şi emite declaraţia, conform modelului din anexa 1.

(2) Un exemplar din documentaţia tehnică utilizată la repararea supapei de siguranţă trebuie păstrată la reparator iar un exemplar se anexează la cartea instalaţiei - partea de evidenţă a verificărilor a instalaţiei/echipamentului sub presiune pe care o deserveşte.

- Persoanele juridice autorizate pentru repararea dispozitivelor de siguranţă trebuie să deţină un registru de evidenţă a supapelor reparate ţinut la zi, conform modelului din anexa 6 şi opţional în format electronic.

- După repararea supapelor de siguranţă acestea se supun verificărilor şi încercărilor prevăzute la art. 29, de la lit. a) la lit. f).

- Determinarea caracteristicilor de „închidere” şi „deschidere” se face la cel puţin 3 valori ale presiunii de reglare, dintre care 2 valori sunt limitele domeniului de reglare.

- Pentru fiecare valoare a presiunii de reglare se efectuează cel puţin 5 „deschideri/ închideri” succesive măsurând valorile presiunilor p1, p2, p3 cursa de descărcare (hd) şi se verifică dacă dispozitivul de siguranţă funcţionează lin sau cu deschidere bruscă, fără înţepeniri şi fără vibraţii dăunătoare care pot deteriora supapa de siguranţă sau instalaţia.

- Supapa de siguranţă trebuie să se deschidă, să se menţină la cursa de descărcare (hd) şi să se închidă etanş fără bătăi pe scaun sau pe opritor.

SECŢIUNEA a 3-a

Repararea, reglarea şi verificarea supapelor de siguranţă sudate din construcţie pe echipamentele sub presiune

- (1) Repararea/verificarea/reglarea şi verificarea tehnică periodică a supapelor de siguranţă sudate din construcţie pe echipamentele sub presiune a căror reglare se efectuează direct pe instalaţia/echipamentul deservit se face în conformitate cu instrucţiuni tehnice specifice care pot cuprinde şi instrucţiuni de reparare, reglare şi verificare, fără tăierea şi resudarea sau demontarea acestora de pe instalaţiile/echipamentele sub presiune deservite.

(2) Instrucţiunile tehnice specifice amintite la alin. (1), se întocmesc, pe baza documentaţiei elaborate de producătorul echipamentului.

(3) RSL al persoanei juridice autorizate întocmeşte declaraţia, conform anexei 1, pentru lucrările efectuate şi buletinul de verificare/reglare al supapei, conform anexei 4.

SECŢIUNEA a 4-a

Concluziile reparării supapelor de siguranţa

- Supapa de siguranţă reparată se reutilizează numai pe baza declaraţiei pentru repararea supapei de siguranţă sau pentru lotul de supape de siguranţă reparate conform modelului din anexa 1 şi a buletinului de verificare/reglare emis după verificarea/reglarea acesteia/acestora de către persoana juridică autorizată.

- RSL al persoanei juridice autorizate sigilează supapa de siguranţă, întocmeşte declaraţia conform modelului din anexa 1 pentru lucrările efectuate şi buletinul de verificare/reglare, conform modelului din anexa 4.

- Un exemplar din documentaţia tehnică utilizată la repararea supapei de siguranţă se păstrează la reparator iar un exemplar se anexează la cartea instalaţiei - partea de evidenţă a verificărilor a instalaţiei/echipamentului sub presiune pe care o deserveşte.

CAPITOLUL V

SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ

- (1) Scoaterea din uz a dispozitivelor de siguranţă în vederea casării se face în baza procesului-verbal încheiat de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului deservit, conform modelului de proces-verbal prezentat în anexa 3.

(2) Procesul-verbal întocmit de RSVTI se anexează la cartea instalaţiei - partea de evidenţă a verificărilor pe care o deserveşte.

(3) Casarea dispozitivelor de siguranţă se efectuează în următoarele cazuri:

- la solicitarea deţinătorului/utilizatorului;

- atunci când în urma efectuării unor reparaţii se constată deficienţe care nu se mai pot elimina;

- atunci când în urma efectuării verificărilor şi încercărilor prevăzute la art. 29, de la lit. a) la lit. f), nu se mai obţin rezultate corespunzătoare.

- Deţinătorul/utilizatorul dispozitivelor de siguranţă şi RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, sunt răspunzători pentru utilizarea dispozitivelor de siguranţă care au fost casate, nu mai corespund din punct de vedere tehnic, sau nu sunt exploatate corespunzător.

CAPITOLUL VI

ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI

- (1) ISCIR autorizează persoane juridice pentru următoarele activităţi:

- verificarea la deschidere/închidere;

- reparare şi reglare.

(2) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:

- RSVTI.

- Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 61, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt prevăzute în prescripţiile tehnice şi celelalte reglementări aplicabile.

- Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL VII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate

- Persoanele juridice autorizate să efectueze activităţile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască şi să aplice actele normative în domeniu şi prescripţiile tehnice specifice;

- să execute lucrările de verificare/reglare/reparare în conformitate cu documentaţia tehnică de însoţire a supapei;

- să pregătească şi să prezinte toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul lucrărilor de verificare/reglare/reparare;

- să folosească la lucrările de reparare prin sudare, persoane juridice autorizate de ISCIR pentru repararea echipamentelor protejate de supapele de siguranţă;

- să întocmească şi să prezinte documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică;

- să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări pentru care au fost autorizaţi, iar registrele vor fi numerotate şi sigilate de ISCIR;

- pentru agenţii economici care au subunităţi în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenţă a lucrărilor executate;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute şi să comunice în scris la ISCIR, în raza căreia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de către ISCIR;

- să ţină evidenţa supapelor reparare/verificare/reglare în registre al căror modele sunt prevăzute în anexele 5 şi 6;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL să-şi poată îndeplini în condiţii bune obligaţiile şi responsabilităţile;

- să desfăşoare activitatea autorizată conform procedurii operaţionale proprii;

- să aibă dotările tehnice necesare specifice domeniului autorizaţiei;

- să elibereze la finalizarea lucrărilor de reparare/reglare/verificare la deschidere - închidere declaraţia întocmită conform modelului din anexa 1.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor

- Responsabilul cu supravegherea lucrărilor are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;

- să menţioneze în documentaţiile întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;

- să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de verificare, reparare şi reglare consemnând rezultatele într-un proces-verbal;

- să urmărească execuţia lucrărilor de verificare, reparare şi reglare, din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice;

- să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- să participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RSL IMSP......................................................

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- să aplice sigiliul pe dispozitivul de siguranţă.

CAPITOLUL VIII

MĂSURI ADMINISTRATIVE

- (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:

- avertisment;

- suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR;

- retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAPITOLUL IX

TARIFE

- Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementează acest lucru.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

- Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

- Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice neprogramate la toate dispozitivele de siguranţă supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

- Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora.

- Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizice sau juridice autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.

- (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

- cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

- memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre dispozitivul de siguranţă, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;

- avize, după caz, de la producătorul dispozitivului de siguranţă.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

- Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

ANEXA 1

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ................................/...........................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

..................................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         		   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA 2

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică

|  | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………... | ISCIR ………………………5)………………….... Adresa…………………………………...... ……………………………………………... Telefon…………………………………..... Fax………………………………………..... |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…………… şi .prescripţiilor tehnice aplicabile2) ………..........................,……. la ………………………………………………………………              ………………………………………………………..

tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..…… având parametrii ultimei verificări ………………………………………………………………...…………………………….. ………….…………………………………………………….……….………………………………………………………

Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…

str. ………………………… nr. …… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J……….…………….........

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....………………… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax………………....…………

Subsemnatul3) ……………………………………………………………..……...… am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...............……………..

……………………………………………………………………………….………..………………………….......………

……………………………………………………………………………..………………………………….......……….…

Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………………….......……..…

……………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..............…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......…..………………………………..……………

…………………………………………………………………………..……………......………………..…………………

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………......…………….………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ….........................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform PT …...… Anexa ……. Pct……….., de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala …………………………

Am luat la cunoştinţă

Reprezentant		Deţinător/	           Operator responsabil cu		Delegatul montatorului,

ISCIR,			Utilizator,		supravegherea şi		reparatorului,

verificarea tehnică		întreţinătorului

a instalaţiilor,		………………………

……………		…………………….	…....………………		..…………………….

…………….		…………………….	……………………		……….…………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR .................6)...........

6) Localitatea de reşedinţă.

ANEXA 3

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI

| ÎMPUTERNICIRE Inspecţia teritorială ISCIR Nr……............ | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | DEŢINĂTOR/UTILIZATOR ……………………………………………. Adresa………………………………….. ……………………………………………. Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia ……..............................………… efectuat(ă) în baza prevederilor1)…………..……………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la ……………………............................................................... tip ………………...........… cu numărul de fabricaţie .…………..................….… şi cartea instalaţiei nr. …..……............…… având parametrii ultimei verificări………….....................................................................…….................……………….………………….…

Deţinătorul/Utilizatorul …………….........................................………………… din localitatea ……………………

str. ………....………....….…… nr. ….....… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J………………….

Verificarea s-a efectuat la ……………............................................. din localitatea ……….………..……...…… str. …………………...……. nr. …....….. judeţ/sector …….…………………. Tel./Fax……………..................……

Subsemnatul3) ...............................……………..………am constatat următoarele: ..............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: …………...............................................................……………………………………

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) …...............……………………………..……..........……………………………

................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ………………...………………......…………………................

Am luat la cunoştinţă

Operator responsabil cu	                  Deţinător/Utilizator,                               Delegatul montatorului,

supravegherea şi                                                                                                               reparatorului,

verificarea tehnică                                                                                                           întreţinătorului

a instalaţiilor,

………………				…………………….			..…………………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

ANEXA 4

(model)

Date de identificare persoană juridică autorizată

Autorizaţie nr. ...........................................................

BULETIN DE VERIFICARE/REGLARE1)

(Verificarea la deschidere - închidere şi a presiunii de reglare)

Nr...……….din data……………….

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea asumată pentru verificarea/reglarea1) supapei de siguranţă tip: …………………, serie de fabricaţie/lot: …………………………. anul fabricaţiei: ………………….beneficiar...................................................................................,

supapa de siguranţă a fost verificată la cel puţin 3/51) deschideri succesive, iar valorile măsurate se încadrează în abaterile menţionate la art. 10 din prescripţia tehnică PT C 7.

Prin prezentul buletin de verificare/reglare1), garantează că supapa de siguranţă menţionată anterior a fost reparată/verificată/reglată1) şi sigilată, având următorii parametri

p r1=..............bar                         L1/l1=......../.........mm/mm           G1=............kg

p r2=..............bar                         L2/l2=......../.........mm/mm           G2=............kg

a =…………………b1=…………………b2=…………………..pr1=…………………

d0=………………… mm

Director (Manager)                                                              Responsabil cu supravegherea

(Numele şi prenumele,                                                               lucrărilor(RSL)

Semnătura şi ştampila)                                       (Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

- Pentru supapă cu arc se completează presiunea de reglare p r1.

a – abaterea presiunii de reglare,

b1 – creşterea presiunii la deschidere,

b2 – scăderea presiunii la închidere.

- Pentru supapă simplă cu pârghie şi contragreutate se completează:

p r1=..............bar                         L1/l1=......../.........mm/mm           G1=............kg

- Pentru supapă dublă cu pârghie şi contragreutate se completează:

p r1=..............bar                         L1/l1=......../.........mm/mm           G1=............kg

p r2=..............bar                         L2/l2=......../.........mm/mm           G2=............kg

L1/l1  - lungimea braţului mare /lungimea braţului mic

p r1/2 – presiunea de reglare a supapelor de siguranţă

1) se elimină ceea ce nu corespunde

ANEXA 5

(model)

Registrul

pentru evidenţa supapelor de siguranţă verificate/reglate de către persoane juridice autorizate de ISCIR

| Nr. crt. | Persoană juridică deţinătoare | Producător | Nr. fabricaţie al supapei (lot)/an fabricaţiei | Caracteristicile tehnice ale supapei de siguranţă (d0, pr) | Numărul buletinului de verificare/reglare şi data emiterii | Numele şi prenumele şi semnătura RSL | Numele şi prenumele şi semnătura executantului | Alte menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA 6

(model)

Registrul pentru evidenţa supapelor de siguranţă reparate de către persoanele juridice autorizate de ISCIR

| Nr. crt. | Persoană juridică deţinătoare | Producător | Nr. fabricaţie al supapei (lot) /an fabricaţiei | Caracteristicile tehnice ale supapei de siguranţă (d, pr) | Nr. declaraţiei de conformitate | Numele şi prenumele şi semnătura RSL | Numele şi prenumele şi semnătura executantului | Alte menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA 7

(informativ)

Terminologie suplimentară

| Nr. crt. | Termen | Simbol | Definiţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaterea presiunii de reglare | a | Abaterea maximă a valorii presiunii de deschidere la deschideri repetate ale supapei faţă de presiunea de reglare. |
| 2 | Capacitatea de evacuare măsurată | Gm | Debitul de masă al fluidului de încercare evacuat prin supapă şi măsurat în timpul încercării de determinare a coeficientului experimental de scurgere. |
| 3 | Capacitatea de evacuare teoretică | Gt | Debitul de masă al fluidului de încercare care teoretic poate fi evacuat prin supapă, calculat pentru condiţiile de încercare, fără a lua în considerare pierderile hidraulice în supapă. |
| 4 | Capacitatea de evacuare | G | Debitul garantat al fluidului de lucru, evacuat prin supapă la presiunea de descărcare corespunzătoare presiunii de reglare. |
| 5 | Coeficient de corecţie a presiunii de reglare funcţie de temperatură | Krt | Raportul între presiunea de reglare pe stand şi presiunea de declanşare în instalaţie, în aceleaşi condiţii de contrapresiune. |
| 6 | Coeficient experimental de scurgere | αe | Raportul între capacitatea de evacuare măsurată şi capacitatea de evacuare teoretică, determinat prin încercări. |
| 7 | Coeficient de scurgere atestat | α | Coeficientul de scurgere pe baza căruia se face calculul de alegere a unei supape de siguranţă. Valoarea acestuia se stabileşte la evaluarea conformităţii şi reprezintă, de regulă, 90% din coeficientul de scurgere experimental. |
| 8 | Contrapresiune la deschidere | pc1 | Contrapresiunea existentă la partea de ieşire a corpului supapei, înainte de deschiderea acesteia. |
| 9 | Contrapresiune | pc | Presiunea manometrică măsurată imediat în amonte de supapă. |
| 10 | Contrapresiune la descărcare | pc2 | Contrapresiunea maximă creată în timpul descărcării supapei. |
| 11 | Contrapresiunea maximă | pcmax | Valoarea maximă a contrapresiunii la care poate funcţiona supapa. |
| 12 | Creşterea contrapresiunii la descărcare | b3 | Diferenţa între contrapresiunea la descărcare şi contrapresiunea la deschidere, exprimată procentual în raport cu presiunea de reglare. |

ANEXA 7 (continuare)

| 13 | Creşterea presiunii la deschidere | b1 | Diferenţa între presiunea de descărcare şi presiunea de deschidere, exprimată procentual în raport cu presiunea de reglare. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Cursa | h | Drumul parcurs de ventil după desprinderea acestuia de pe scaun. |
| 15 | Cursa de descărcare | hd | Cursa la care, în condiţii de funcţionare se termină procesul de deschidere a supapei. Procesul de deschidere se consideră terminat: 1) în momentul când ventilul ajunge la cursa limită (hd=hc), dacă la cursa limită b1 ≤ limita admisă; 2) în momentul când se realizează b1=limita admisă, dacă hd < hc. |
| 16 | Cursa limită | hc | Cursa maximă limitată prin construcţia supapei. |
| 17 | Diametrul minim de scurgere | d | Diametrul interior minim în orice secţiune perpendiculară pe axa scaunului, în dreptul sau înaintea acestuia. |
| 18 | Diametrul nominal | DN | Diametrul nominal al racordului de intrare al supapei. |
| 19 | Domeniul de reglare a presiunii de deschidere | - | Limitele valorii presiunii de deschidere între care supapa poate fi reglată pentru deschidere. |
| 20 | Fluid de încercare | - | Fluidul cu care se admite a se efectua una din încercările prevăzute de prezenta prescripţie tehnică. |
| 21 | Fluid de lucru | - | Fluidul cu care poate funcţiona supapa. |
| 22 | Presiunea de deschidere | p1 | Presiunea de lucru la care supapa începe să se deschidă. Se consideră că supapa începe să se deschidă în momentul în care cursa are o valoare măsurabilă sau când efectul produs de deschidere este sesizat, fiind diferit de efectul produs de neetanşeitatea ventilului pe scaun. |
| 23 | Presiunea de declanşare | pL1 | Presiunea de deschidere a unei supape în condiţiile de funcţionare ale instalaţiei. Aceasta diferă de presiunea de reglare, fiind influenţată de contrapresiunea la deschidere şi de temperatura fluidului de lucru. |
| 24 | Presiunea de descărcare | p2 | Presiunea de lucru la care se termină procesul de deschidere al supapei. |
| 25 | Presiunea de închidere | p3 | Presiunea de lucru la care, după o deschidere la cursa de descărcare, supapa se închide etanş. |
| 26 | Presiunea de lucru | pL | Presiunea manometrică măsurată imediat în aval de supapă. |

ANEXA 7 (continuare)

| 27 | Presiunea de lucru maximă | pLmax | Presiunea de lucru maximă la care poate funcţiona supapa pe timp nelimitat, la temperatura de lucru a fluidului, în condiţiile prevăzute de STAS 2250 sau de documentaţia de execuţie a supapei. |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Presiunea nominală | PN | Presiunea de lucru maximă admisibilă exprimată în bar la temperatura de 200°C, în condiţiile prevăzute în STAS 2250. Aceasta este o mărime convenţională care constituie un criteriu de clasificare a supapelor, precum şi baza calculului de rezistenţă al supapei. |
| 29 | Presiunea de reglare | pr | Presiunea de deschidere la temperatura ambiantă şi la funcţionare fără contrapresiune la deschidere, prestabilită prin reglare şi marcată pe supapă. |
| 30 | Scăderea presiunii la închidere | b2 | Diferenţa între presiunea de deschidere şi presiunea de închidere, exprimată procentual în raport cu presiunea de reglare. |
| 31 | Secţiunea laterală | - | Aria minimă neobturată formată între ventil şi scaun când ventilul este ridicat la cursa de descărcare. |
| 32 | Secţiunea de scurgere | A | Aria minimă a orificiului supapei în orice secţiune perpendiculară pe axa scaunului, în dreptul acestuia sau în amonte de acesta. |
| 33 | Supapă de descărcare | - | Armătură destinată instalaţiilor sub presiune care fără aportul altei energii decât cea a fluidului de lucru se deschide automat şi descarcă, într-un circuit secundar, surplusul de fluid din circuitul principal al instalaţiei. Supapele de descărcare nu fac obiectul prescripţiei tehnice PT C 7-2009. Se asimilează supapelor de descărcare şi supapele de siguranţă care protejează instalaţiile sub presiune care nu sunt supuse supravegherii din partea ISCIR. |
| 34 | Supapă de siguranţă | - | Armătură destinată instalaţiilor sub presiune care fără aportul altei energii decât cea a fluidului de lucru se deschide automat şi descarcă o cantitate de fluid astfel încât să se prevină depăşirea accidentală a presiunii maxime admisibile a instalaţiei. După restabilirea condiţiilor normale de presiune, supapa se închide automat întrerupând descărcarea în continuare a fluidului din instalaţia sub presiune. |

ANEXA 7 (continuare)

| 35 | Supapă de siguranţă cu acţiune directă | - | Supapă de siguranţă care este acţionată direct de fluidul de lucru prin forţa de deschidere exercitată de acesta asupra ventilului, căreia i se opune o forţă de închidere exercitată de o greutate, de un resort sau de o de pârghie cu contragreutate. |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Supapă de siguranţă pilotată | - | Supapă de siguranţă cu acţiune indirectă comandată de o supapă cu acţiune directă (supapă pilot). |
| 37 | Supapă de siguranţă cu impuls | - | Supapă de siguranţă cu acţiune indirectă comandată de la distanţă de aparate care sesizează presiunea în diferite puncte ale instalaţiei şi transmit un impuls de comandă la atingerea presiunii de reglare. |
| 38 | Supapă de siguranţă cu acţiune indirectă | - | Supapă de siguranţă a cărei funcţionare este comandată de un dispozitiv automat acţionat de fluidul de lucru. |
| 39 | Supapă de siguranţă cu deschidere bruscă | - | Supapă de siguranţă care după declanşare se deschide brusc până la cursa de descărcare. |
| 40 | Supapă de siguranţă cu deschidere completă | - | Supapă de siguranţă care la cursa de descărcare asigură o secţiune laterală mai mare decât sau cel puţin egală cu secţiunea de scurgere. |
| 41 | Supapă de siguranţă cu deschidere incompletă | - | Supapă de siguranţă care la cursa de descărcare are o secţiune laterală mai mică decât secţiunea de scurgere. |
| 42 | Supapă de siguranţă cu deschidere proporţională | - | Supapă de siguranţă la care deschiderea se face progresiv pe măsură ce creşte presiunea. Cursa acestor supape creşte aproximativ proporţional cu depăşirea presiunii de reglare. |
| 43 | Supapă de siguranţă deschisă | - | Supapă de siguranţă fără racord de evacuare, la care evacuarea se face direct în atmosferă. |
| 44 | Supapă de siguranţă echilibrată | - | Supapă de siguranţă la care presiunea de deschidere nu este influenţată de valoarea contrapresiunii la deschidere (de exemplu: supape cu burduf sau cu piston). |
| 45 | Supapă de siguranţă etanşă | - | Supapă de siguranţă la care spaţiul din aval de ventil este etanş. |
| 46 | Supapă de siguranţă închisă | - | Supapă de siguranţă la care evacuarea fluidului se face printr-un racord. |
| 47 | Supapă de siguranţă cu încărcare suplimentară | - | Supapă de siguranţă cu acţiune directă la care forţa de etanşare este mărită prin intermediul unei încărcări suplimentare controlate prin acţionare indirectă. |
| 48 | Supapă de siguranţă neetanşă | - | Supapă de siguranţă la care spaţiul supapei din aval de ventil este neetanş. |

ANEXA 7 (sfârşit)

| 49 | Temperatura de lucru | tL | Temperatura fluidului din instalaţia sub presiune în amonte de supapă. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Temperatura de lucru maximă | tLmax | Temperatura maximă admisă de lucru la care supapa poate funcţiona pe timp nelimitat. |
| 51 | Temperatura de lucru minimă | tLmin | Temperatura minimă admisă de lucru la care supapa poate funcţiona pe timp nelimitat. |

ANEXA 8

(Informativ)

Simboluri, unităţi de măsură şi relaţii de calcul

| Simbol | Unitate de măsură | Termen | Relaţie de calcul |
| --- | --- | --- | --- |
| a | bar | Abaterea presiunii de reglare | • La livrare: a=p1 max - pr sau a=p1 min - pr • La încercări funcţionale: a=±p1max−p1min2 |
| A | mm2 | Secţiunea de scurgere | A=n.d24 |
| b1 | % | Creşterea presiunii la deschidere | b1=p2max−prpr.100 |
|  | bar |  | b1 = p2 max – pr (la pr < 3 bar) |
| b2 | % | Scăderea presiunii la închidere | b2=pr−p3minpr.100 |
|  | bar |  | b2 = p r–p3 min (la pr < 3 bar) |
| b3 | % | Creşterea contrapresiunii la descărcare | b3=pc2−pc1pr.100 |
| c | N/mm | Constanta de elasticitate a arcului sau a sistemului elastic „arc + burduf metalic” | - |
| d | mm | Diametrul minim de scurgere | - |
| DN | mm | Diametrul nominal | - |
| G | kg/h | Capacitatea de evacuare |  |
| Gm | kg/h | Capacitatea de evacuare măsurată |  |
| Gt | kg/h | Capacitatea de evacuare teoretică | • Pentru gaze : Gt=509.ψ.A. pi−pbR.(ti+273) • Pentru vapori : Gt=1,61.ψ.A. pi+pbvi • Pentru lichide : Gt=1,61.A.p.(pi−pe) |
| hc | mm | Cursa limită | - |

ANEXA 8 (continuare)

| hd | Mm | Cursa de descărcare | - |
| --- | --- | --- | --- |
| k | - | Coeficientul adiabatic al fluidului | k=cpcv |
| krt | - | Coeficientul de corecţie al presiunii de reglare funcţie de temperatură | krt=prpLI de regulă krt=1 |
| K | - | Coeficientul de similitudine pentru arcuri de supape de siguranţă | K=(pr+1)dc |
| Kmin | - | Coeficientul de similitudine corespunzător limitei inferioare a domeniului de reglare a arcului | Kmin=(pmin+1)dc |
| Kmax | - | Coeficientul de similitudine corespunzător limitei inferioare a domeniului de reglare a arcului | Kmax=(pmax+1)dc |
| M | kg/kmol | Masa molară | Valori conform anexei 10 |
| P1 | bar | Presiunea de deschidere | - |
| p1max şi p1min | bar | Valoarea maximă, respectiv minimă a presiunii de deschidere măsurată la 5 deschideri-închideri succesive. La supapele de siguranţă echilibrate este valoarea maximă, respectiv minimă măsurată la cele 5 deschideri-închideri efectuate fără contrapresiune la deschidere. | - |
| P2 | bar | Presiunea de descărcare | - |
| p2max | bar | Valoarea maximă a presiunii de descărcare măsurată la 5 deschideri succesive. La supapele de siguranţă echilibrate este valoarea maximă măsurată la toate deschiderile efectuate cu sau fără contrapresiune la deschidere. | - |
| p3 | bar | Presiunea de închidere | - |
| p3min | bar | Valoarea minimă a presiunii de închidere măsurată la 5 deschideri-închideri succesive. La supapele de siguranţă echilibrate este valoarea minimă măsurată la toate deschiderile efectuate cu sau fără contrapresiune la deschidere. | - |

ANEXA 8 (continuare)

| pb | bar | Presiunea barometrică | - |
| --- | --- | --- | --- |
| pc1 | bar | Contrapresiunea la deschidere | - |
| pc2 | bar | Contrapresiunea la descărcare | - |
| pcmax | bar | Contrapresiunea maximă | - |
| pe | bar | Contrapresiunea măsurată în timpul determinării lui αe | - |
| pi | bar | Presiunea de lucru măsurată în timpul determinării lui αe | - |
| pL | bar | Presiunea de lucru | - |
| pL1 | bar | Presiunea de declanşare | • La supape neechilibrate: pLI=prkrt+pc1 • La supape echilibrate: pLI=prkrt |
| pLmax | bar | Presiunea de lucru maximă | - |
| PN | bar | Presiunea nominală | - |
| pr | bar | Presiunea de reglare | La încercări funcţionale: pr=p1max+p1min2 |
| prmax şi prmin | bar | Limitele domeniului de reglare a unui arc | - |
| Q | l/min | Debitul maxim de lichid necesar a fi evacuat de supapa de siguranţă | - |
| Qm | kg/h | Debitul de masă maxim necesar a fi evacuat de supapa de siguranţă | - |
| R | J/kg.K | Constanta gazului |  |
| ti | 0C | Temperatura fluidului la intrarea în supapa de siguranţă în timpul determinării lui αe | - |
| tL | 0C | Temperatura de lucru | - |
| tLmax şi tLmin | 0C | Temperatura de lucru maximă şi minimă | - |
| Vi | m3/kg | Volumul specific al fluidului de încercare la presiunea pi +pb şi la temperatura t | - |
| α |  | Coeficientul de scurgere atestat | De regulă α = 0,9 αe |
| αe |  | Coeficient de scurgere experimental | αe=GmGt |

ANEXA 8 (continuare)

| Β |  | Raportul presiunilor absolute după şi înainte de supapa de siguranţă | • La încercări funcţionale: β=pe+pbpi+pb • La funcţionare în instalaţie: β=pe2+1p |
| --- | --- | --- | --- |
| βcr |  | Raportul critic | βcr=[2k+1]kk−1 |
| Ψ |  | Coeficientul în relaţia debitului | • Pentru β ≤ βcr: ψ=ψmax.[2k+1]kk−1kk+1 • Pentru β > βcr: ψ=kk+1(β2k−βk+1k) |
| ρ | kg/m3 | Densitatea lichidului | - |

ANEXA 9

(informativ)

Relaţii de calcul pentru alegerea supapelor de siguranţă

9.1	Secţiunea de scurgere aleasă A

9.1.1	Pentru gaze:

A≥0,1792a.ψ.QmP.ZtLmax+273M	(mm2)

unde:

P = presiunea absolută de descărcare (bar)

De regulă: P=1,1pr+1	 (bar)

Z = coeficient de corecţie pentru gaze reale; acoperitor Z = 1

9.1.2	Pentru vapori :

A≥0,6211a.ψ.Qm.VLP	(mm2)

unde:

VL = volumul specific al vaporilor la presiunea P şi la temperatura.

9.1.3	Pentru abur saturat:

A≥1,905.Qmα.P		(mm2)

9.1.4 	Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):

A≥0,6211α.Qmρ.ΔP		(mm2)

sau

A≥0,03727α.Q.ρΔP		(mm2)

unde:

ΔP = căderea de presiune în supapa de siguranţă în timpul descărcării (bar)

De regulă: ΔP = 1,1.pr–pc2 (bar)

ANEXA 9 (continuare)

9.2 	Capacitatea de evacuare garantată G

9.2.1	Pentru gaze :

G = 5,58.α.Ψ.A.P.ZMtLmax+273 	 (kg/h)

9.2.2	 Pentru vapori:

G = 1,61.α . ψ . A.PVL		(kg/h)

9.2.3	 Pentru abur saturat :

G = 0,525.α . A . P	(kg/h)

9.2.4 	Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):

G = 1,61.α.A. ρ.ΔP 	(kg/h)

ANEXA 10

(informativ)

Proprietăţile unor fluide

10.1	Gaze

Tabelul 1

| Nr. crt. | Denumirea gazului | Formula chimică | Masa molară M (kg/kmol) | Densitatea ρ la 00C şi 760 mmHg (kg/m3) | Constanta gazului, R | k=cp/cv | βcr | Ψmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetilena | C2H2 | 26,04 | 1,1709 | 319,559 | 1,23 | 0,559 | 0,463 |
| 2 | Acid bromhidric | HBr | 80,924 | 3,6440 | 102,872 | 1,36 | 0,535 | 0,479 |
| 3 | Acid clorhidric | HCl | 36,465 | 1,6391 | 228,005 | 1,42 | 0,525 | 0,487 |
| 4 | Acid iodhidric | HI | 127,93 | 5,7890 | 65,116 | 1,40 | 0,528 | 0,484 |
| 5 | Aer |  | 28,96 | 1,2928 | 187,041 | 1,40 | 0,528 | 0,484 |
| 6 | Amoniac | NH3 | 17,031 | 0,7714 | 488,175 | 1,32 | 0,542 | 0,474 |
| 7 | Argon | Ar | 39,944 | 1,7839 | 208,195 | 1,67 | 0,487 | 0,514 |
| 8 | Azot | N2 | 28,016 | 1,2505 | 296,749 | 1,40 | 0,528 | 0,484 |
| 9 | Dioxid de carbon | CO2 | 44,01 | 1,9748 | 188,778 | 1,31 | 0,544 | 0,472 |
| 10 | Dioxid de sulf | SO2 | 64,06 | 2,9263 | 129,840 | 1,40 | 0,528 | 0,484 |
| 11 | i-butan | C4H10 | 58,12 | 2,6680 | 143,177 | - | - | - |
| 12 | n-butan | C4H10 | 58,12 | 2,7030 | 143,177 | 1,11 | 0,583 | 0,446 |
| 13 | Clor | Cl2 | 70,914 | 3,2200 | 117,288 | 1,34 | 0,539 | 0,477 |
| 14 | Clorură de metil | CH3Cl | 50,49 | 2,3070 | 164,752 | 1,20 | 0,565 | 0,459 |
| 15 | Clorură de nitrosil | NOCl | 65,465 | 2,9919 | 126,800 | - | - | - |
| 16 | Cianogen, dicianură | C2N2 | 52,04 | 2,3200 | 162,790 | 1,26 | 0,553 | 0,467 |
| 17 | Difluordiclormetan | CF2Cl2 | 20,92 | 5,0830 | 68,771 | 1,14 | 0,576 | 0,450 |
| 18 | Etan | C2H6 | 30,07 | 1,3560 | 276,744 | 1,22 | 0,561 | 0,461 |
| 19 | Eter dimetilic | C2H6O | 46,07 | 2,1097 | 180,442 | 1,11 | 0,583 | 0,446 |
| 20 | Etilenă | C2H4 | 28,05 | 1,2605 | 296,651 | 1,24 | 0,557 | 0,464 |
| 21 | Fluor | F2 | 38,00 | 1,6950 | 218,688 | - | - | - |
| 22 | Fluorură de metil | CH3F | 34,03 | 1,3450 | 244,284 | - | - | - |
| 23 | Heliu | He | 4,002 | 0,1785 | 2079,010 | 1,66 | 0,488 | 0,513 |
| 24 | Hidrogen | H2 | 2,0156 | 0,08987 | 4121,735 | 1,41 | 0,527 | 0,485 |
| 25 | Hidrogen arseniat | H3As | 77,93 | 3,4800 | 106,892 | - | - | - |
| 26 | Hidrogen fosfat | PH3 | 34,04 | 1,5300 | 244,186 | - | - | - |
| 27 | Hidrogen sulfurat | H2S | 34,08 | 1,5392 | 244,186 | 1,30 | 0,546 | 0,472 |
| 28 | Kripton | Kr | 83,70 | 3,7400 | 100,322 | 1,68 | 0,485 | 0,515 |

ANEXA 10 (continuare)

| 29 | Metan | CH4 | 16,04 | 0,7168 | 518,722 | 1,30 | 0,546 |  | 0,472 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Metilamină | CH5N | 31,06 | 1,3900 | 267,722 | - | - |  | - |
| 31 | Neon | Ne | 20,183 | 0,8999 | 411,683 | 1,67 | 0,487 |  | 0,514 |
| 32 | Monooxid de azot | NO | 30,008 | 1,3402 | 277,136 | 1,40 | 0,528 |  | 0,484 |
| 33 | Monooxid de carbon | CO | 28,01 | 1,2500 | 296,945 | 1,40 | 0,528 |  | 0,484 |
| 34 | Oxigen | O2 | 32,00 | 1,42895 | 259,778 | 1,40 | 0,528 |  | 0,484 |
| 35 | Oxisulfură de carbon | COS | 60,07 | 2,7200 | 139,254 | - | - |  | - |
| 36 | Ozon | O3 | 48,00 | 2,2200 | 173,382 | 1,29 | 0,548 |  | 0,471 |
| 37 | Propan | C3H8 | 44,09 | 2,0190 | 188,778 | 1,14 |  | 0,576 | 0,450 |
| 38 | Propilenă | C3H6 | 42,08 | 1,9150 | 197,996 | - |  | - | - |
| 39 | Protoxid de azot | N2O | 44,016 | 1,9780 | 188,876 | 1,31 |  | 0,544 | 0,473 |
| 40 | Xenon | Xe | 131,3 | 5,8900 | 63,841 | 1,66 |  | 0,488 | 0,513 |

OBSERVAŢIE: Atunci când k este necunoscut, se consideră acoperitor k=1,01 (a se vedea tabelul 2 poz. 5 de la pct. 10.2).

10.2 	Vapori

Tabelul 2

| Nr. crt. | Denumire | K | βcr | Ψmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abur saturat uscat | 1,14 | 0,576 | 0,450 |
| 2 | Abur supraîncălzit | 1,30 | 0,546 | 0,473 |
| 3 | Difil | 1,05 | 0,596 | 0,437 |
| 4 | Freon | 1,10 | 0,585 | 0,444 |
| 5 | Vapori cu k necunoscut | 1,01 | 0,604 | 0,430 |