MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 8-2010

INSTALAŢII DE DISTRIBUţIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE

Indicativ: PT C 8-2010 Ediţia 1

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL I | Generalităţi | 4 |
| Secţiunea 1 | Scop | 4 |
| Secţiunea a 2-a | Domeniu de aplicare | 4 |
| Secţiunea a 3-a | Referinţe normative | 5 |
| Secţiunea a 4-a | Termeni, definiţii şi abrevieri | 7 |
| CAPITOLUL II | Instalarea şi montarea instalaţiilor GPL | 12 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 12 |
| Secţiunea a 2-a | Avizul obligatoriu de instalare | 12 |
| Secţiunea a 3-a | Instalarea instalaţiilor GPL tip SKID | 15 |
| Secţiunea a 4-a | Montarea instalaţiilor GPL (cu excepţia instalaţiilor GPL tip SKID) | 15 |
| CAPITOLUL III | Autorizarea funcţionării | 18 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 18 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind autorizarea funcţionării | 19 |
| Secţiunea a 3-a | Verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării | 21 |
| Secţiunea a 4-a | Concluziile verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării | 25 |
| CAPITOLUL IV | Utilizarea/Exploatarea | 26 |
| CAPITOLUL V | Verificarea tehnică periodică şi verificarea tehnică neprogramată | 29 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 29 |
| Secţiunea a 2-a | Revizia interioară | 30 |
| Secţiunea a 3-a | Încercarea la presiune hidraulică | 31 |
| Secţiunea a 4-a | Revizia exterioară | 32 |
| Secţiunea a 5-a | Încercarea pneumatică de etanşeitate | 33 |
| Secţiunea a 6-a | Verificarea dispozitivelor de siguranţă | 33 |
| Secţiunea a 7-a | Prelungirea autorizării funcţionării | 33 |
| CAPITOLUL VI | Repararea | 34 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 34 |

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a | Specificarea lucrărilor de reparare care se verifică de către ISCIR | 35 |
| Secţiunea a 3-a | Etapele necesare efectuării lucrărilor de reparare | 36 |
| Secţiunea a 4-a | Dispoziţii finale privind repararea | 38 |
| CAPITOLUL VII | Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 38 |
| Secţiunea 1 | Domeniul de aplicare | 38 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 40 |
| CAPITOLUL VIII | Timbrarea şi retimbrarea | 42 |
| CAPITOLUL IX | Avarii şi accidente | 42 |
| CAPITOLUL X | Scoaterea din uz şi casarea | 44 |
| CAPITOLUL XI | Atestări şi autorizări | 45 |
| CAPITOLUL XII | Obligaţii şi responsabilităţi | 45 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 45 |
| Secţiunea a 2-a | Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorului/utilizatorului | 46 |
| Secţiunea a 3-a | Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR | 47 |
| Secţiunea a 4-a | Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire | 54 |
| Secţiunea a 5-a | Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI | 55 |
| CAPITOLUL XIII | Măsuri administrative | 55 |
| CAPITOLUL XIV | Tarife | 56 |
| CAPITOLUL XV | Dispoziţii finale | 56 |
| Anexa 1 | Avizul obligatoriu de instalare | 59 |
| Anexa 2 | Proces-verbal de verificare tehnică | 60 |
| Anexa 3 | Proces-verbal de verificare tehnică pentru operator RSVTI | 61 |
| Anexa 4 | Declaraţia de conformitate | 62 |
| Anexa 5 | Registrul de evidenţă a lucrărilor | 63 |
| Anexa 6 | Registrul de evidenţă avizări documentaţii tehnice | 64 |
| Anexa 7 | Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL | 65 |

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

Secţiunea 1

Scop

- (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, autorizarea funcţionării, exploatarea, verificarea tehnică periodică, întreţinerea, repararea, verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic pentru instalaţiile GPL.

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

- Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică următoarelor categorii de instalaţii de distribuţie GPL:

  - instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);

NOTĂ: Instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite după 01.01.2004, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 752/2002, abrogată ulterior de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, poartă marcaj de conformitate "CE", iar după introducerea pe piaţă se supun legislaţiei naţionale; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnică se aplică pentru activităţile (exclusiv montarea) care se efectuează după introducerea pe piaţă.

  - instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, montate la locul de funcţionare;

  - instalaţii de distribuţie GPL la consumatori casnici şi/sau industriali, montate la locul de funcţionare.

NOTĂ: Instalaţiile de distribuţie GPL de la lit. b) şi c) sunt construite din subansambluri şi părţi componente care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se montează la locul de funcţionare; subansamblurile poartă marcaj de conformitate "CE" iar lucrările de montare care se efectuează la locul de funcţionare (sub responsabilitatea utilizatorului) se supun legislaţiei naţionale, pentru ansamblul final neaplicându-se marcaj de conformitate; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnică se aplică pentru activităţile (inclusiv montarea) care se efectuează după introducerea pe piaţă a subansamblurilor.

- Recipientele sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL se pot instala:

  - suprateran;

  - suprateran acoperit cu pământ sau nisip;

  - subteran acoperit cu pământ sau nisip.

- (1) Instalaţiile GPL şi echipamentele din componenţa acestora trebuie să corespundă condiţiilor climaterice din România, după cum urmează:

  - temperatura maximă admisibilă de lucru: + 50ºC;

  - temperatura minimă admisibilă de lucru: între - 40ºC şi - 20ºC.

(2) În cazul în care temperatura maximă admisibilă de lucru declarată de documentaţia recipientelor din componenţa instalaţiilor de distribuţie GPL are valoarea + 40ºC, prin documentaţia tehnică de instalare/documentaţia tehnică preliminară de montare, trebuie prevăzute măsuri compensatorii prin care să se evite în timpul funcţionării depăşirea acestei temperaturi.

- Prezenta prescripţie tehnică nu se aplică instalaţiilor GPL (recipientele şi conductele aferente) din cadrul liniilor tehnologice de producere a GPL şi depozitelor industriale; aceste instalaţii sunt supuse prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

- Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

- Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

- Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

- Legea nr.  355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională,  cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

- (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  - acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele în baza unor verificări preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

  - accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

  - ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producătorul le asamblează pentru a constitui o unitate integrată şi funcţională;

  - autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

  - autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică, prevăzută de prescripţia tehnică;

  - autorizarea funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin prezenta prescripţie, în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi  utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;

  - autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordă persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

  - avarie - deteriorare produsă la o/un instalaţie/echipament, care scoate din funcţiune pe aceasta/acesta;

  - aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, ca urmare a verificării condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare;

  - cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

  - conducte - părţi componente de conductă destinate pentru transportul fluidelor atunci când sunt montate împreună pentru a fi integrate într-un sistem sub presiune. Conductele includ în special o ţeavă sau sisteme de ţevi, tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri şi alte componente sub presiune, după caz;

  - deţinător - persoană fizică sau juridică care deţine sub orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;

  - documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor şi circuitelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

  - echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii sub presiune. Echipamentele sub presiune includ, după caz, elemente fixate la părţile solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;

  - expert ISCIR - persoană fizică autorizată de ISCIR, pe baza evaluării capabilităţii şi competenţei sale, în scopul realizării sarcini specifice;

  - expertiză tehnică - investigare/examinare cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;

  - instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;

  - instalaţie GPL de distribuţie la consumatori casnici şi/sau industriali - ansamblu compus din recipient/recipiente şi conductele aferente până la limita de cuplare la consumator;

  - instalaţie GPL de distribuţie la autovehicule tip SKID (monobloc) - ansamblu compus din recipient/recipiente şi conductele aferente până la, şi inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuţie, montat pe acelaşi cadru;

  - instalaţie GPL de distribuţie la autovehicule cu pompă de distribuţie la distanţă - ansamblu compus din recipient/recipiente şi conductele aferente până la, şi inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuţie, montat la locul de funcţionare;

  - instrucţiuni de utilizare (exploatare) - instrucţiuni tehnice care cuprind informaţii privind montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi altele asemenea a instalaţiilor/echipamentelor, elaborate de producător şi care sunt distribuite deţinătorului instalaţiilor/echipamentelor;

  - introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

  - întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei/ echipamentului, în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

  - montare - activitate de îmbinare a componentelor unei instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia/acestuia;

  - operator instalaţii îmbuteliere GPL - persoană specializată şi atestată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de umplere a instalaţiilor de alimentare cu GPL montate pe autovehicule din instalaţiile GPL de distribuţie la autovehicule;

  - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - persoană fizică autorizată de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supun prevederilor;

  - persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

  - prescripţie tehnică - normă tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

  - presiune de încercare - presiunea la care se încearcă hidraulic recipientul sub presiune pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acestuia, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;

  - presiune maximă admisibilă PS - presiunea maximă pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, aşa cum este specificată de producător;

  - producător - persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

  - punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament;

  - regim de autorizare şi verificare tehnică - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalaţie/echipament, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;

  - registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;

  - reparare - ansamblul de lucrări şi operaţii ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

  - repunerea în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acesteia/acestuia, conform prescripţiilor tehnice;

  - revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;

  - stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

  - temperatura minimă/maximă admisibilă TS - temperatura minimă/maximă pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, aşa cum este specificată de producător;

  - utilizator - persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament;

  - verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicată unei/unui instalaţii/echipament şi prevederile prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care instalaţia/echipamentul satisface cerinţele de funcţionare în condiţiile de siguranţă;

  - verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfăşurată periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

  - verificare tehnică periodică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic - ansamblu de verificări, examinări şi încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la o/un instalaţie/echipament;

  - volum V - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor până la prima legătură sau sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.

(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

- ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;

- GPL - Gaz petrolier lichefiat;

- ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

- RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificări de verificări în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice de instalare;

- RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare/reparare;

- RAR - Registrul Auto Român;

- RSL -  Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

- RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;

- RTS - Responsabil tehnic cu sudura.

CAPITOLUL II

INSTALAREA ŞI MONTAREA INSTALAŢIILOR GPL

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementări tehnice ce transpun directive europene, instalaţiile GPL pot fi instalate/montate numai dacă sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) Instalarea/montarea instalaţiilor GPL se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de către ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează instalarea/montarea instalaţiilor GPL precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.

(3) Cerinţa de autorizare pentru instalare/montare nu se aplică producătorilor care instalează/montează instalaţii GPL fabricate de către ei.

SECŢIUNEA a 2-a

Avizul obligatoriu de instalare

- (1) Instalaţiile GPL sunt instalate/montate numai după obţinerea, în prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR. Pentru o instalaţie GPL, aşa cum este prevăzută în documentaţia tehnică de instalare, se eliberează un singur aviz obligatoriu de instalare.

(2) În avizul obligatoriu de instalare se precizează caracteristicile tehnice principale ale tuturor recipientelor din componenţa instalaţiilor GPL. În cazul modificării instalaţiilor GPL prin introducerea/înlocuirea unui recipient/unor recipiente sau în cazul montării instalaţiilor GPL pe alt amplasament, trebuie obţinut un nou aviz obligatoriu de instalare.

- (1) Obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru o instalaţie GPL este responsabilitatea persoanei deţinătoare/utilizatoare.

(2) Pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, deţinătorul/utilizatorul instalaţiei GPL transmite la ISCIR următoarele documente:

  - cererea de obţinere a avizului obligatoriu de instalare a instalaţiei GPL;

  - documentaţia tehnică de însoţire conform art. 12.

(3) Documentaţia tehnică este verificată şi avizată de către responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare RADTI.

- Cererea de obţinere a avizului obligatoriu de instalare a instalaţiei GPL cuprinde:

  - denumirea şi adresa deţinătorului/utilizatorului;

  - locul de instalare a instalaţiei GPL.

- (1) Documentaţia tehnică de însoţire necesară pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare al instalaţiei GPL constă din:

  - memoriul tehnic cuprinde cel puţin următoarele date:

    - date generale: denumirea deţinătorului/utilizatorului, amplasament;

    - date referitoare la instalaţia GPL, inclusiv date referitoare la recipientele din componenţa acesteia: tipul, producătorul, parametrii principali (presiune, temperatură, volum, tipul de GPL);

    - date tehnice: suprafaţa necesară, amenajări, distanţe de siguranţă, soluţii constructive;

    - iluminatul perimetral în spaţii publice pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule;

    - sisteme de distribuţie GPL: caracteristicile principale ale instalaţiei şi elementele constructive;

    - sisteme de siguranţă tehnologică pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule;

    - soluţii constructive pentru montarea recipientelor acoperite, îngropate;

    - zonare „Ex”;

    - tehnologia şi modul de operare al instalaţiei;

    - date privind funcţionarea instalaţiilor GPL;

    - necesarul de personal autorizat de ISCIR pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule;

    - incidente: intervenţia în caz de urgenţă şi avarie;

    - măsuri de siguranţă în exploatare;

    - date privind regimul de conservare al instalaţiei GPL;

    - date privind aparatele consumatoare de GPL pentru instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii casnici şi industriali;

    - instrucţiuni privind prevenirea şi stingerea incendiilor la instalaţia GPL;

    - instrucţiuni privind siguranţa şi igiena muncii la instalaţia GPL, după caz.

  - partea desenată cuprinde cel puţin:

    - schema izometrică a conductelor verificată în privinţa respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi avizată conform ISCIR; schema izometrică a conductelor nu este necesară la instalaţiile GPL tip SKID;

    - schema de automatizare, din care să reiasă modul de funcţionare a instalaţiei GPL şi echiparea cu aparatură de măsură, control şi protecţie a acesteia, după caz;

    - planul de situaţie cu destinaţia şi construcţia clădirilor şi instalaţiilor învecinate, faţă de amplasamentul instalaţiei GPL (scara: 1/100), verificat pentru domeniul „C” de către specialistul verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995;

    - planul general şi secţiunile referitoare la amplasare a instalaţiei GPL (scara: 1/100), precum şi planul de zonare „Ex” pentru instalaţia GPL şi inclusiv locul de staţionare a cisternei pentru alimentare/descărcare, verificate pentru domeniul „C” de către specialistul verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995. Planul general şi secţiunile referitoare la amplasare a instalaţiei GPL şi planul de zonare „Ex” sunt vizate de ISCIR spre neschimbare.

(2) În cazul recipientelor acoperite, îngropate se prezintă suplimentar planul instalaţiei GPL cu secţiuni longitudinale şi transversale (scara: 1/50 sau 1/100) conţinând toate cotele dintre elementele de construcţie şi elementele instalaţiei GPL.

(3) Documentaţia tehnică pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare cuprinde şi măsuri compensatorii privind parametrii tehnici de funcţionare declaraţi de producătorul recipientului/instalaţiei GPL, dacă este cazul.

- (1) Eliberarea avizului obligatoriu de instalare se face de către ISCIR. Modelul avizului obligatoriu de instalare este prezentat în anexa 1.

(2) Persoanele juridice autorizate de ISCIR pentru instalare/montare nu au voie să înceapă lucrările de instalare/montare a instalaţiei GPL în cazul lipsei avizului obligatoriu de instalare.

SECŢIUNEA a 3-a

Instalarea instalaţiilor GPL tip SKID

- (1) Instalarea instalaţiilor GPL tip SKID se efectuează conform documentaţiei tehnice ce a stat la baza obţinerii avizului obligatoriu de instalare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Verificarea tehnică a instalaţiei GPL tip SKID, în timpul şi la finalul lucrărilor de instalare se efectuează de către responsabilul cu supravegherea lucrărilor RSL al persoanei juridice care efectuează instalarea.

(3) Instalaţiile GPL tip SKID la care se obţin rezultate corespunzătoare sunt supuse examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizarea funcţionării de la ISCIR.

SECŢIUNEA a 4-a

Montarea instalaţiilor GPL (cu excepţia instalaţiilor GPL tip SKID)

- (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare se aplică instalaţiilor GPL care conform documentaţiei tehnice de execuţie se construiesc pe subansambluri, urmând ca părţile componente să fie asamblate la locul de funcţionare de către o persoană juridică montatoare, alta decât cea constructoare.

(2) În cazul în care montarea instalaţiilor GPL se execută de către persoana juridică constructoare care aplică marcajul de conformitate, prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare nu sunt aplicabile.

- Montarea instalaţiilor GPL se efectuează pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare care trebuie să fie avizată, înainte de începerea lucrărilor de montare, de către un responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare RADTP.

- Toate subansamblurile şi părţile componente, care urmează să fie montate şi sunt supuse prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să poarte marcajul de conformitate.

- (1) La instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii casnici şi/sau industriali se utilizează 3 trepte de presiune:

  - treapta I - presiune înaltă, cuprinsă între 18 şi 2 bar, inclusiv;

  - treapta II - presiune medie, cuprinsă între 2 şi 0,05 bar, inclusiv;

  - treapta III - presiune joasă, sub 0,05 bar.

(2) În instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de presiune menţionate anterior.

(3) În instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii casnici se utilizează numai treptele de medie şi joasă presiune, imediat după ieşirea din recipientul (recipientele) de stocare şi până la limita clădirilor, iar în clădiri numai treapta de joasă presiune.

- Pe racordurile de distribuţie GPL, fază gazoasă sau lichidă (în cazul existenţei vaporizatoarelor), ale instalaţiilor GPL, se montează robinete de închidere sau dispozitive de reglare sau blocare, care limitează sau opresc complet livrarea de GPL în caz de necesitate sau în caz de avarie a conductei de distribuţie.

- Instalaţiile GPL trebuie să fie protejate cu dispozitive de siguranţă împotriva creşterii presiunii peste limitele de funcţionare admise.

- Dispozitivele de siguranţă sunt astfel montate încât GPL să fie evacuat liber (fără obstacole) în atmosferă. Acestea sunt protejate împotriva acumulării de condensat şi formării de obstacole care să reducă din capacitatea de evacuare.

- (1) Racordurile (traseele) de purjă trebuie să fie protejate împotriva manevrării neautorizate.

(2) Manevrarea se face numai de persoane juridice autorizate pentru întreţinere.

- La execuţia lucrărilor de montare, persoanele juridice autorizate ISCIR pentru activitatea de montare, respectă şi prevederile celorlalte prescripţii tehnice aplicabile în vigoare.

- Verificarea tehnică a instalaţiei GPL, în timpul şi la finalul lucrărilor de montare, se efectuează de către responsabilul cu supravegherea lucrărilor RSL al persoanei juridice montatoare,  atestat de către ISCIR.

- (1) După montare, persoana juridică care a efectuat lucrările de montare întocmeşte o documentaţie tehnică în care sunt cuprinse următoarele:

  - documentaţia tehnică preliminară de montare avizată de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare RADTP;

  - certificatele de inspecţie ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la execuţia elementelor instalaţiei GPL; declaraţii de conformitate pentru armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea;

  - lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate, întocmită de RTS, la care se ataşează fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;

  - tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform, prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor, în copie;

  - buletinele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;

  - procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia GPL se poate supune verificărilor tehnice în scopul autorizării funcţionării;

  - declaraţia pentru lucrările de montare a instalaţiei GPL din care să rezulte că s-a respectat documentaţia tehnică preliminară de montare avizată.

(2) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (1) trebuie să rămână la deţinător/utilizator.

(3) Pe instalaţia GPL se aplică la final placa de timbru conform documentaţiei tehnice.

(4) Instalaţiile GPL la care se obţin rezultate corespunzătoare sunt supuse examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizarea funcţionării de la ISCIR.

CAPITOLUL III

AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Instalaţiile GPL care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi date în exploatare numai dacă deţinătorul/utilizator a obţinut autorizarea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea funcţionării instalaţiilor GPL.

- Se admite autorizarea funcţionării următoarelor tipuri de instalaţii GPL:

  - instalaţii GPL noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite de reglementările naţionale care transpun directivele europene aplicabile: HG 584/2004

  - instalaţii GPL vechi care au mai funcţionat şi:

    - provin din Uniunea Europeană:

      - care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene aplicabile;

      - care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice, şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului în care au fost construite;

    - provin din afara Uniunii Europene:

      - care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene aplicabile.

NOTĂ: 1) Directivele europene aplicabile sunt: 97/23/EC - Echipamente sub presiune– (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora)

2) Instalaţiile GPL care se montează la locul de funcţionare, trebuie să respecte, suplimentar, prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare.

- Autorizarea funcţionării instalaţiilor GPL se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, completând procesul-verbal conform modelului din anexa 2.

- Obţinerea autorizării funcţionării emise de ISCIR nu absolvă persoana juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind autorizarea funcţionării

- Instalaţiile GPL trebuie să fie însoţite de următoarea documentaţie tehnică, după caz:

  - pentru instalaţii GPL noi, documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

  - pentru instalaţii GPL vechi:

    - care provin din Uniunea Europeană:

      - fabricate ulterior intrării în vigoare a Directivei Europene 97/23/EC, documentaţia tehnică stabilită potrivit acesteia;

      - fabricate anterior datei de introducere în vigoare a Directivei Europene 97/23/EC, documentaţia tehnică întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţă (se au în vedere cerinţele similare din prescripţiile tehnice);

    - care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnică prevăzută la lit. a).

- În situaţia în care nu există sau este incompletă documentaţia tehnică prevăzută la art. 30, lit. b), pct. 1), această documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 104 lit. g).

- Pentru obţinerea autorizării funcţionării, deţinătorul/utilizatorul instalaţiilor GPL, solicită în scris la ISCIR, efectuarea verificărilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând următoarele documente:

  - copia avizului obligatoriu de instalare;

  - documentaţia tehnică a instalaţiilor GPL astfel:

    - pentru instalaţiile GPL tip SKID, noi:

      - instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi întreţinere;

      - limitele de operare în siguranţă şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimată, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, după caz;

      - caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă a instalaţiei GPL, după caz;

      - posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecţie, care se pot ivi datorită exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz;

      - documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completă a instrucţiunilor menţionate la pct. I.;

      - informaţii despre părţile care pot fi înlocuite, după caz;

    - pentru instalaţiile GPL noi, (cu excepţia instalaţiilor GPL tip SKID): documentaţia tehnică menţionată la 1), completată cu documentaţia tehnică de montare conform art. 25;

    - pentru instalaţiile GPL vechi: documentaţia tehnică acceptată ISCIR, în cazul instalaţiilor GPL menţionate la art. 30 lit. b), pentru care au fost efectuate investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

  - buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică; în cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice;

  - copie după contractul încheiat cu o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru activitatea de întreţinere (cu excepţia cazului în care deţinătorul/utilizatorul este şi persoană juridică autorizată de ISCIR pentru întreţinere);

  - lista operatorilor instalaţiilor de îmbuteliere GPL, care sunt autorizaţi de către ISCIR (numele şi prenumele, funcţia, nr. autorizaţie ISCIR, nr. şi data ultimului proces-verbal ISCIR din care să reiasă că autorizaţiile sunt în termenul de valabilitate);

  - declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare a instalaţiei GPL (pentru instalaţiile GPL care au mai funcţionat);

  - procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă (la presiunea maximă admisibilă PS), după caz.

- (1) Documentaţia întocmită conform art. 32 se înregistrează la ISCIR, care stabileşte cu deţinătorul/utilizatorul data la care urmează să se efectueze verificarea în vederea autorizării funcţionării instalaţiei GPL de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Documentaţia incompletă se înapoiază deţinătorului/utilizatorului pentru a fi completată, iar data verificării se stabileşte în condiţiile arătate anterior după completarea acesteia.

- La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, deţinătorul/utilizatorul pregăteşte instalaţiile GPL, asigură personalul şi echipamentul necesar efectuării verificărilor. La verificare nu trebuie să lipsească deţinătorul/utilizatorul (dacă este persoană fizică) sau RSVTI (în cazul în care deţinătorul/utilizatorul este persoană juridică) şi RSL al persoanei juridice de instalare/montare.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării

- (1) În vederea  autorizării funcţionării instalaţiei GPL, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează următoarele activităţi:

  - verifică documentaţia tehnică a instalaţiei GPL întocmită conform art. 32;

  - verifică respectarea documentaţiei tehnice de instalare/documentaţiei tehnice preliminară de montare, după caz;

  - revizia interioară, conform art. 38;

  - încercarea la presiune hidraulică, conform art. 39 până la art. 49;

  - încercarea de etanşeitate a instalaţiei GPL, conform art. 50 până la art. 52;

  - verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 53.

(2) Verificările se efectuează la locul de funcţionare.

- În cazul unor instalaţii GPL, care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare sau atunci când unele din verificările sau încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se stabilesc şi se efectuează şi alte verificări şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică, precizându-se tipul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor în timpul exploatării.

Verificarea condiţiilor de instalare

- Verificarea condiţiilor de instalare constă în verificarea respectării prevederilor cuprinse în capitolul II.

Revizia interioară

- (1) Revizia interioară la instalaţiile GPL constă în:

  - verificarea interioară - examinarea elementelor recipientelor din componenţa instalaţiilor GPL la interior în scopul constatării stării tehnice a suprafeţelor şi a îmbinărilor sudate; în cazul în care verificarea interioară a recipientului nu este posibilă aceasta se efectuează în conformitate prevederile art. 36;

  - verificarea exterioară - examinarea tuturor elementelor instalaţiilor GPL la exterior în scopul constatării stării tehnice a suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a eventualelor defecte ce apar ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare, precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţă, conform documentaţiei tehnice. Verificarea exterioară trebuie să cuprindă şi verificarea existenţei marcajului de conformitate CE.

(2) În cazul instalaţiilor GPL noi (care urmează să fie puse în funcţiune pentru prima dată), efectuarea verificării interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuată numai verificarea exterioară.

NOTĂ:verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă.

Încercarea de presiune hidraulică

- Încercarea de presiune hidraulică se efectuează numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare.

- Încercarea la presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  - încercarea la presiune hidraulică a fost efectuată de producător şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 luni, iar instalaţiile GPL au fost protejate conform instrucţiunilor specifice;

  - instalaţiile GPL nu au suferit deformaţii vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare;

  - în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la instalaţia GPL.

- (1) Încercarea de presiune hidraulică se efectuează cu apă la o valoare stabilită de producător sau conform documentaţiei tehnice preliminare de montare. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50ºC.

(2) Încercarea de presiune hidraulică se efectuează astfel încât creşterea şi descreşterea presiunii să fie liniară şi fără şocuri.

- În timpul umplerii cu apă sunt luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul instalaţiilor GPL. Debitul de alimentare cu lichid s-a stabilit încât la evacuarea aerului să se evite crearea unei presiuni periculoase (mai mari decât presiunea maximă admisibilă de lucru) în instalaţiile GPL în timpul umplerii.

- În timpul efectuării încercării de presiune hidraulică, găurile de control prevăzute la inelele de compensare sunt accesibile pentru examinare. După încercare, găurile se astupă cu dopuri filetate.

- La efectuarea încercării de presiune hidraulică trebuie prevăzut în mod obligatoriu un al doilea manometru de control, în plus faţă de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor are valoarea cel mult egală cu 2,5. Manometrele trebuie să fie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii la încercarea hidraulică se citeşte pe treimea mijlocie a scării gradate.

- În timpul efectuării încercării de presiune hidraulică este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce instalaţiile GPL se află sub presiune.

- Durata de menţinere a instalaţiilor GPL la presiunea hidraulică de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică însă nu trebuie să fie mai mică de 10 minute. Examinarea suprafeţelor instalaţiilor GPL se face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.

- Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:

  - deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor instalaţiilor GPL;

  - picături (lăcrimări) sau scurgeri;

  - scăderea presiunii în instalaţiile GPL pe timpul duratei de menţinere la valoarea presiunii la încercare hidraulică.

- După efectuarea încercării de presiune hidraulică, instalaţiile GPL se golesc de fluidul de încercare, se usucă şi se inertizează.

- După efectuarea încercării de presiune hidraulică este interzisă orice intervenţie (lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald) la elementele care lucrează sub presiune ale instalaţiilor GPL.

Încercarea pneumatică de etanşeitate

- (1) Încercarea pneumatică de etanşeitate la instalaţiile GPL se efectuează cu tipul de GPL de lucru, de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Încercarea de etanşeitate constă în menţinerea unei presiuni minime de 5 bar pe faza lichidă şi cea de lucru pe faza gazoasă, rezultată în instalaţiile GPL, timp de minim 30 de minute şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi/sau pierderi de fluid.

- Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează conform documentaţiei tehnice de instalare şi/sau documentaţiei tehnice preliminare de montare. În timpul încercării pneumatice de etanşeitate este interzisă orice intervenţie asupra instalaţiilor GPL.

- În cazuri justificate se admite efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnică preliminară de montare.

Verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă

- (1) Se verifică existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică. În cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice.

(2) Reglarea dispozitivelor de siguranţă se face de persoane juridice autorizate de ISCIR. La reglarea dispozitivelor de siguranţă se respectă prevederile prescripţiei tehnice specifice.

(3) Documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, inclusiv certificatele de verificare şi reglare, se ataşează la cartea recipientului.

SECŢIUNEA a 4-a

Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării

- (1) Autorizarea funcţionării instalaţiei GPL, se acordă numai dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică, al cărui model este prevăzut în anexa 2, în care se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (1) şi art. 84 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului.

(2) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării instalaţiei GPL. Este interzisă acordarea autorizării funcţionării instalaţiei GPL cu condiţia îndeplinirii ulterioare  a unor dispoziţii menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică.

- (1) Pentru instalaţiile GPL care au fost autorizate să funcţioneze, ISCIR trebuie să efectueze înregistrarea acestora, acordând numărul de înregistrare ISCIR şi să elibereze cartea recipientului (pentru fiecare recipient din componenţa instalaţiilor GPL).

(2) La cartea recipientului (a unuia dintre recipientele care compun instalaţia GPL) se anexează documentaţia tehnică aferentă avizului obligatoriu de instalare şi documentaţia tehnică de montare. Documentaţia tehnică de montare nu este necesară pentru instalaţiile GPL tip SKID.

- (1) Cartea recipientului trebuie să conţină, cel puţin, următoarele:

  - documentaţia tehnică menţionată la art. 32;

  - partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:

- copertă fixă;

- parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate;

- parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor tehnice întocmite pe toată durata de utilizare.

(2) Cartea recipientului se păstrează de către deţinător/utilizator.

- Deţinătorii/utilizatorii sunt obligaţi să păstreze corespunzător cărţile recipientelor şi să le transmită împreună cu acestea în cazul înstrăinării.

CAPITOLUL IV

UTILIZAREA/EXPLOATAREA

- (1) Deţinătorii/utilizatorii de instalaţii GPL sunt obligaţi să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionării acestora în condiţii de siguranţă.

(2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii, persoane juridice, au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a instalaţiilor GPL operator autorizat RSVTI.

(3) Pe toată perioada de utilizare a instalaţiilor GPL, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să deţină contract încheiat cu o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru activitatea de întreţinere (cu excepţia cazului în care deţinătorul/utilizatorul este şi persoană juridică autorizată de ISCIR pentru întreţinere). Obligaţiile şi responsabilităţile persoanei juridice autorizate pentru activitatea de întreţinere sunt prezentate la capitolul XII.

- (1) RSVTI răspunde împreună cu persoana juridică deţinătoare/utilizatoare de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(2) Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor sunt prezentate la capitolul XII.

(3) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- (1) Exploatarea instalaţiilor GPL se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare (exploatare) elaborate de producător şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător/utilizator.

(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiilor GPL şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei GPL.

(3) La întocmirea instrucţiunilor interne se au în vedere instrucţiunile constructorului cuprinse în documentaţia tehnică de însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtă sau de lungă durată, după specificul instalaţiei, precum şi verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de către deţinător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre două verificări tehnice periodice.

(4) Instrucţiunile interne trebuie să cuprindă condiţiile de pornire-oprire în cazul instalaţiilor complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legătură şi a dispozitivelor de închidere, măsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi măsurile de protecţia muncii pentru personalul de deservire şi de întreţinere.

- În cazul instalaţiilor GPL mic vrac utilizate de persoane fizice, deţinătorul prin RSVTI,  trebuie să asigure instruirea acestora corespunzător gradului de complexitate al instalaţiei GPL şi să verifice că acestea şi-au însuşit cunoştinţele necesare teoretice şi practice cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, cu respectarea prevederilor de la art.60.

- în cazul instalaţiilor GPL de distribuţie la autovehicule, personalul operator instalaţii îmbuteliere GPL este autorizat de ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea personalului de deservire.

- (1) Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

(2) Documentele eliberate de persoana juridică autorizată ca urmare a verificării dispozitivelor de siguranţă, se ataşează la Cartea recipientului.

- Anual se efectuează verificarea etanşeităţii instalaţiilor GPL de către RSL al persoanei juridice autorizate de către ISCIR pentru activitatea de întreţinere; rezultatele se menţionează în registrul de supraveghere a instalaţiilor al persoanei juridice autorizate de către ISCIR pentru activitatea de întreţinere conform anexei 5.

- (1) În timpul exploatării instalaţiilor GPL, cantitatea de GPL nu trebuie să scadă sub 10% din capacitatea fiecărui recipient sub presiune din componenţă.

(2) Utilizatorul/deţinătorul solicită umplerea fiecărui recipient sub presiune înainte de a ajunge sub cantitatea de GPL minimă admisă.

- Înainte de a începe umplerea recipientelor instalaţiilor GPL, personalul care efectuează această operaţie are următoarele obligaţii:

  - se asigură că accesul şi manevrele cisternei se desfăşoară fără dificultate;

  - se asigură că în zona de staţionare a cisternei şi în zona unde este instalat/montat recipientul sub presiune sunt condiţii ca transvazarea GPL în fază lichidă să se efectueze în siguranţă şi nu există pericole potenţiale care să conducă la aprinderea GPL;

  - verifică starea garniturilor de la legăturile de umplere ale recipientului sub presiune, luând măsuri pentru înlocuirea acestora, în cazul în care nu este asigurată etanşeitatea;

  - controlează nivelul GPL din recipient;

  - verifică legarea la pământ atât a cisternei cât şi a instalaţiilor GPL;

  - se asigură că, în caz de necesitate, poate acţiona sistemul de comandă de închidere de la distanţă a armăturilor cisternei, prin plasarea la îndemână a legăturilor respective, cât şi a sistemului de închidere rapidă de la distanţă din componenţa instalaţiilor GPL;

  - verifică existenţa echipamentelor şi dispozitivelor de stingere a incendiului, conform normativelor în vigoare;

  - respectă instrucţiunile specifice privind activitatea de umplere cu GPL din cisterne a recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor GPL.

- La umplerea recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor GPL sunt folosite cisterne care respectă legislaţia în vigoare.

- În cazul instalaţiilor GPL construite cu două sau mai multe recipiente, umplerea se efectuează separat pentru fiecare dintre acestea, pentru evitarea unor transferuri de GPL lichid de la un recipient la altul. În acest scop, se izolează fiecare recipient înainte de începerea umplerii.

- Umplerea cu GPL, fază lichidă, a recipientelor din componenţa instalaţiilor GPL, se efectuează într-un mod care să nu permită pierderea fluidului de lucru în atmosferă. În timpul operaţiei de umplere, în zona adiacentă, pe o rază de 5 m, nu se permite decât prezenţa personalului de deservire al instalaţiilor GPL şi al cisternelor.

- Cisterna din care se alimentează cu GPL recipientele din cadrul instalaţiilor GPL, nu trebuie parcată la o distanţă mai mică decât cea stabilită prin documentaţia tehnică aferentă avizului obligatoriu de funcţionare.

- Este interzisă efectuarea umplerii cu GPL a recipientelor instalaţiilor GPL atunci când cisterna se află staţionată pe carosabil sau pe trotuar.

- La terminarea umplerii instalaţiilor GPL, se verifică închiderea racordului pentru umplere de pe fiecare recipient şi etanşeitatea lui după îndepărtarea elementului flexibil al cisternei.

- Se interzice executarea oricăror lucrări la instalaţiile GPL atunci când acestea se află sub presiune.

CAPITOLUL V

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ NEPROGRAMATĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a instalaţiilor GPL.

(2) Toate constatările referitoare la verificările tehnice periodice şi la verificarea neprogramată a instalaţiilor GPL sunt consemnate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică. Modelul procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut în anexa 2

(3) Instalaţiile GPL sunt supuse, în exploatare, la verificări tehnice periodice care constau în revizii interioare, încercări la presiune şi încercări de etanşeitate. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a recipientului şi a instalaţiei aferente acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(4) În cazul în care rezultatele verificărilor sunt corespunzătoare se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei VTP (scadenţa). Această dată se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale instalaţiei GPL şi nu poate depăşi perioada maximă corespunzătoare fiecărui tip de verificare/încercare prevăzută de prezenta prescripţie tehnică.

(5) Deţinătorii/utilizatorii sunt obligaţi să pregătească instalaţiile GPL pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice şi să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora.

- (1) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Instalaţia GPL nu trebuie să fie utilizată cu termenul de valabilitate al autorizării funcţionării depăşit.

- La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată în documentaţia tehnică a instalaţiei GPL sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de viaţă în documentaţia tehnică, verificarea tehnică periodică a instalaţiei GPL se efectuează după efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

SECŢIUNEA a 2-a

Revizia interioară

- (1) Revizia interioară la instalaţiile GPL se efectuează cel puţin o dată la 4 ani conform art. 38.

(2) În afară de termenul scadent, revizia interioară se efectuează şi în următoarele cazuri:

  - după lucrări de reparare;

  - după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a instalaţiei GPL;

  - atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare;

  - atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul instalaţiei GPL.

- (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a instalaţiei GPL.

(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR.

- Înainte de începerea efectuării reviziei interioare, instalaţia GPL trebuie prevăzută, după caz, cu amenajări care asigură accesul fără pericol al persoanelor pentru examinarea la interior a recipientelor.

- La recipientele din componenţa instalaţiilor GPL la care verificarea interioară nu se poate efectua, aceasta se înlocuieşte cu măsurări US ale grosimii pereţilor recipientului (partea cilindrică şi funduri) pe un caroiaj de maxim 300 x 300 mm pe suprafaţa determinată de un unghi de 60º lateral stânga şi 60º lateral dreapta faţă de generatoarea inferioară şi pe un caroiaj de maxim 500 x 500 mm pe restul suprafeţei.

- În cazul instalaţiilor GPL care au în componenţă recipientele subteran şi suprateran acoperite se prezintă buletinele de verificare anuală a protecţiei catodice, în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a acestora.

SECŢIUNEA a 3-a

Încercarea la presiune hidraulică

- (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează numai în cazul în care la revizia interioară s-au obţinut rezultate corespunzătoare.

(2) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează la recipientele sub presiune şi la partea de conducte pentru faza lichidă din cadrul instalaţiei de GPL.

- Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în conformitate cu prevederile art. 39 până la art. 49, în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii instalaţiei GPL.

- (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cel puţin o dată la 8 ani.

(2) În afară de termenul scadent, încercarea la presiune hidraulică se efectuează şi în următoarele cazuri:

  - după o reparare, conform capitolului VI;

  - după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a instalaţiei GPL;

  - atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI au motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare;

  - atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul instalaţiei GPL.

(3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a instalaţiei GPL.

(4) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercării de presiune, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR.

SECŢIUNEA a 4-a

Revizia exterioară

- Revizia exterioară este verificare tehnică neprogramată care se execută de ISCIR, în timpul funcţionării şi are drept scop stabilirea stării tehnice a instalaţiilor GPL.

- Cu ocazia reviziei exterioare se examinează:

  - existenţa, în copie, a ultimului proces-verbal de autorizare a funcţionării;

  - existenţa, starea tehnică şi documentele care atestă verificarea anuală a dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurare şi control.

  - starea tehnică a armăturilor, conductelor şi a altor echipamente aflate în componenţa instalaţiilor GPL;

  - starea tehnică a recipientelor şi a îmbinărilor accesibile;

  - dacă există instrucţiuni de exploatare şi dacă operatorul de umplere recipiente GPL le cunoaşte, pentru instalaţiile GPL de distribuţie a GPL-ului la autovehicule;

  - dacă instalaţia GPL este exploatată de personal autorizat, pentru instalaţiile GPL de distribuţie a GPL-ului la autovehicule;

  - dacă circuitul de legare la pământ nu este întrerupt.

SECŢIUNEA a 5-a

Încercarea pneumatică de etanşeitate

- (1) Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 50 până la art. 52.

(2) Verificarea etanşeităţii se face cu mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire a instalaţiei GPL.

Secţiunea a 6-a

Verificarea dispozitivelor de siguranţă

- Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor art. 53.

Secţiunea a 7-a

Prelungirea autorizării funcţionării

- (1) În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru instalaţiile GPL, care nu pot fi oprite din funcţiune, pentru VTP la data scadentă, se poate admite prelungirea funcţionării acestora cu cel mult 6 luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în exploatare întocmit de deţinător/utilizator din care să rezulte că starea tehnică a acestora permite acest lucru.

(2) Solicitarea scrisă a deţinătorului/utilizatorului instalaţiei GPL şi memoriul tehnic se transmit la ISCIR cu minim 30 zile înainte de termenul scadent.

(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele:

  - prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperatură, fluid de lucru);

  - istoricul exploatării (VTP, revizii, reparaţii, avarii);

  - monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică, după caz;

  - măsuri compensatorii,după caz;

  - echiparea cu dispozitive de siguranţă şi aparate de măsură, control;

  - existenţa instrucţiunilor de exploatare/utilizare;

  - concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

(4) Prelungirea cu până la 6 luni a scadenţei la VTP se acordă în urma efectuării unei revizii exterioare RE de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

- Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioară se ataşează la cartea recipientului, împreună cu memoriul tehnic.

CAPITOLUL VI

REPARAREA

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Repararea instalaţiilor GPL se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile. Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea instalaţiilor GPL.

(2) Repararea instalaţiilor GPL se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de către ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea instalaţiilor GPL precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice care efectuează repararea instalaţiilor GPL sunt prevăzute la capitolul XII.

(4) Toate constatările referitoare la repararea instalaţiilor GPL trebuie consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexele 2 şi 3.

(5) Autorizaţia de a repara instalaţii GPL nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de către constructor.

- (1) Repararea instalaţiilor GPL se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către RADTP.

(2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a instalaţiilor de GPL sunt conform legislaţiei în vigoare.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a instalaţiilor de GPL sunt prevăzute la capitolul XII.

- (1) Lucrările de reparare a instalaţiilor GPL se execută cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrărilor. Se are în vedere reglementările care au stat la baza construirii dar se pot adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări, care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.

(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia subansamblelor/componentelor reglementate conform Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a instalaţiei GPL care să permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la acestea.

(4) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea recipientului.

Secţiunea a 2-a

Specificarea lucrărilor de reparare care se verifică de către ISCIR

- Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la instalaţiile GPL, se verifică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al persoanei juridice reparatoare.

- (1) Lucrările executate în cadrul activităţii de reparare la instalaţiile GPL, care se verifică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, sunt următoarele:

  - înlocuirea conductelor şi a armăturilor asamblate prin sudare, din cadrul instalaţiilor GPL;

  - executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;

  - încărcarea prin sudare a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni, eroziuni sau pori, izolat sau grupat.

(2) Pentru lucrările de reparare, altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnică după reparare se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după reparare trebuie să fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut în anexa 3. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului.

- (1) Lucrările de reparare la recipientele din componenţa instalaţiilor GPL se execută numai de persoane juridice autorizate ISCIR în acest scop conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice.

(2) Pentru recipientele din componenţa instalaţiilor GPL documentaţia tehnică de reparare, execuţia lucrărilor de reparare şi verificarea tehnică pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare trebuie să respecte prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

SECŢIUNEA a 3-a

Etapele necesare lucrărilor de reparare

- (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare, cu acordul scris al deţinătorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

  - descrierea instalaţiei GPL, cu indicarea parametrilor de funcţionare;

  - lucrările de reparare ce urmează a se efectua;

  - condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de reparare;

  - planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare.

(2) Documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată de către RADTP se ataşează la memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare.

(3) Memoriul tehnic se înaintează la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare. Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR.

(4) Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

(5) Persoana juridică reparatoare este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinările, verificările sau încercările respective.

(6) În cazul în care pe parcursul lucrărilor de reparare apar modificări faţă de memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR, acesta se revizuieşte şi se transmite la ISCIR în vederea obţinerii acceptului cu modificările aferente.

- Documentaţia tehnică de reparare, întocmită de către persoana juridică reparatoare la finalul lucrărilor de reparare, trebuie să cuprindă următoarele:

  - memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, acceptat de ISCIR (inclusiv documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată de RADTP);

  - certificatele de inspecţie ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la reparare conform cerinţelor din documentaţia tehnică preliminară de reparare; declaraţii de conformitate pentru armături, dispozitive de siguranţă şi alte asemenea, care au fost înlocuite, după caz;

  - lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;

  - tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor, în copie;

  - buletinele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;

  - procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia GPL se poate supune verificărilor tehnice în scopul repunerii în funcţiune;

  - declaraţia privind lucrările de reparare, conform modelului din anexa 4.

- Verificarea tehnică a instalaţiilor GPL în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se efectuează la locul de executare a acestora de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către personalul tehnic de specialitate atestat de ISCIR, al persoanei juridice reparatoare.

- (1) Verificarea instalaţiilor GPL la finalul lucrărilor de reparare constă în:

  - verificarea documentaţiei tehnice de reparare, întocmită conform art. 98;

  - verificarea, în concordanţă cu documentaţia tehnică, a modului în care au fost efectuate lucrările de reparare.

(2) Pentru instalaţiile GPL la care s-au obţinut rezultate corespunzătoare, se efectuează verificările în vederea repunerii în funcţiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

SECŢIUNEA a 4-a

Dispoziţii finale privind repararea

- (1) Verificările în vederea repunerii în funcţiune se efectuează la locul de funcţionare al instalaţiei GPL în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificărilor efectuate în vederea repunerii în funcţiune se stabilesc şi datele următoarelor verificări tehnice periodice (ziua, luna şi anul), în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

CAPITOLUL VII

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC

Secţiunea 1

Domeniul de aplicare

- (1) Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.

(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a nu se aplică producătorilor instalaţiilor GPL fabricate de aceştia.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în scopul stabilirii stării tehnice, evaluării duratei de funcţionare remanentă şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a instalaţiilor GPL.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se poate efectua în următoarele cazuri:

  - dacă la instalaţiile de GPL s-au produs avarii şi/sau accidente;

  - dacă în urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare; instalaţiile de GPL la care se constată zone de coroziune, datorate fluidului de lucru, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţă;

  - atunci când instalaţiile de GPL urmează să fie repuse în funcţiune după o perioadă de timp în care au fost oprite, fără să fie conservate în mod corespunzător (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestora în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;

  - la sfârşitul duratei de viaţă a instalaţiei de GPL, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;

  - la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a instalaţiei GPL;

  - atunci când documentaţia tehnică a instalaţiei GPL lipseşte sau este incompletă;

  - înainte de autorizarea funcţionării, în cazul instalaţiile de GPL vechi, menţionate la art. 30 lit. b);

  - în cazul în care se intenţionează utilizarea unei instalaţii de GPL la parametrii de funcţionare mai severi decât cei pentru care a fost proiectată şi construită iniţial;

  - atunci când la instalaţia de GPL aflată în funcţiune se constată o funcţionare anormală a acesteia precum depăşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune şi altele asemenea.

Secţiunea a 2-a

Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic

- (1) Persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:

  - descrierea instalaţiei de GPL din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperatură, fluid de lucru); se anexează desenul tip de ansamblu;

  - prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la recipientul sub presiune;

  - planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la instalaţia GPL; se întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi locurilor unde urmează să se efectueze examinări vizuale/nedistructive/măsurări de grosimi şi a zonelor din care urmează să fie prelevate epruvete pentru încercări distructive;

  - menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi încercărilor care se propun a fi efectuate la instalaţia GPL (prescripţii tehnice, standarde), precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.

(2) Programul de investigaţii/examinări este avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR, după care trebuie transmis la ISCIR în vederea acceptării acestuia.

- În cazul întocmirii programului conform art. 105, ISCIR transmite acceptul efectuării programului, cu sau fără completări.

- (1). Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate examinările, verificările şi încercările prevăzute în programul acceptat de ISCIR.

(2) Examinările nedistructive/distructive trebuie efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

- (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic împreună cu laboratorul care execută examinările, verificările sau încercările respective au obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.

- (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, persoana juridică atestată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care trebuie să conţină concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiei GPL.

(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR.

(3) Raportul tehnic împreună cu documentaţia tehnică conţinând buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (după caz), întocmită ca urmare a examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.

- (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizatorul trebuie să respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la ISCIR efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizării funcţionării instalaţiei GPL conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(3) Dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate rezultă necesitatea efectuării unor lucrări de reparare la instalaţia GPL, acestea trebuie să fie efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările în vederea repunerii în funcţiune se efectuează ulterior.

- Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR împreună cu programul de investigaţii/examinări acceptat de ISCIR anterior trebuie să fie ataşate la cartea recipientului, urmând a fi prezentate inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicită efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea repunerii în funcţiune.

CAPITOLUL VIII

TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

- (1) Pentru instalaţiile GPL sau recipientele din componenţa acestora, în cazul în care placa de timbru nu mai există sau este deteriorată, aceasta se reconstituie de către deţinător/utilizator, în baza documentaţiei tehnice existente (din care rezultă parametrii de funcţionare, număr/an de fabricaţie, constructor).

(2) Placa de timbru se aplică în mod nedetaşabil, de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei GPL sau al recipientului din componenţa acesteia, după caz, care întocmeşte un proces-verbal, ataşându-l la cartea recipientului.

- Instalaţiile GPL sau recipientele pentru care deţinătorul/utilizatorul nu posedă documentaţia tehnică care permite identificarea datelor necesare retimbrării (parametrii de funcţionare, număr/an de fabricaţie, constructor), se scot din uz şi se casează conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisă retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora.

CAPITOLUL IX

AVARII ŞI ACCIDENTE

- În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a instalaţiilor GPL, precum şi în cazurile de accidente provocate de acestea, persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează, are obligaţia de a opri funcţionarea şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul instalaţiei GPL, urmările avariei/accidentului.

- (1) Persoana juridică care deţine/utilizează instalaţia GPL care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are următoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:

- să ia măsuri astfel încât situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor sau animalelor;

- să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de securitate;

- să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei GPL avariată sau la care s-a produs accidentul;

- să întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale zonei avariate/de accident, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;

- să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a instalaţiei GPL, precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului. În cartea recipientului-partea de exploatare, se întocmeşte, de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, procesul-verbal de oprire din funcţionare a instalaţiei GPL. Dacă procesul-verbal de oprire se întocmeşte de către RSVTI, un exemplar al acestuia se transmite la ISCIR.

- (1) Instalaţiile GPL care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din funcţionare, trebuie supuse unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic (în vederea evaluării stării tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic, nu sunt necesare în măsura în care persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea instalaţiei GPL avariată şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.

- Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaţiile GPL se realizează de către experţii ISCIR.

CAPITOLUL X

SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

- (1) Scoaterea din uz a instalaţiilor GPL sau a recipientelor din cadrul instalaţiilor GPL se poate face de către deţinător/utilizator în următoarele cazuri:

- dacă la verificările tehnice periodice sau după reparaţii, se constată că instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia nu mai prezintă siguranţă în funcţionare;

- dacă în urma verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic efectuate în vederea evaluării stării tehnice, se constată că instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţă;

- atunci când instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia a suferit un accident în urma căruia aceasta/acesta nu mai poate fi pusă/pus în funcţiune;

- dacă instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia nu mai poate fi identificat după placa de timbru, după marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului (aceasta neputând fi refăcută);

- atunci când deţinătorul renunţă din proprie iniţiativă la instalaţia GPL sau la recipientul din componenţa acesteia.

(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea instalaţiilor GPL sau a recipientelor din componenţa acesteia nu înseamnă scoatere din uz.

- (1) Instalaţiile GPL sau recipientele din componenţa acesteia scoase din uz se casează prin grija deţinătorului care are şi obligaţia distrugerii plăcii de timbru.

(2) Operaţia de casare a instalaţiei GPL sau a recipientului şi distrugerea plăcii de timbru aferentă trebuie confirmată printr-un proces-verbal întocmit de către RSVTI şi semnat de către reprezentantul conducerii persoanei juridice deţinătoare.

- (1) Procesul-verbal de casare de la art. 120 încheiat se ataşează la cartea recipientului, care rămâne în arhiva deţinătorului/utilizatorului.

(2) Persoana juridică deţinătoare are obligaţia să comunice, în scris, scoaterea din uz şi casarea instalaţiei GPL/recipientului la ISCIR în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acesteia.

(3) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 120.

- Este interzisă refolosirea recipientelor şi/sau a conductelor din componenţa instalaţiilor GPL care au fost scoase din uz şi casate.

CAPITOLUL XI

ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI

- (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:

- avizarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare;

- avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;

(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:

- instalare;

- montare;

- reparare;

- întreţinere;

- verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:

- RSVTI;

- operator instalaţii îmbuteliere GPL.

- Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 123, precum şi condiţiile şi documentaţia tehnică necesară sunt prevăzute în prescripţiile tehnice specifice şi celelalte reglementări aplicabile.

- Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XII

OBLIGAŢII ŞI RESPONABILITĂŢI

Secţiunea 1

Prevederi generale

- Producătorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinătorii/utilizatorii recipientelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008 - Legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

Secţiunea a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorului/utilizatorului

- În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să solicite şi să obţină autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile GPL şi să le înregistreze la ISCIR şi în evidenţa internă;

- să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin avizul obligatoriu de instalare şi autorizarea funcţionării;

- să supună instalaţiile GPL la verificările tehnice efectuate de către ISCIR în vederea autorizării funcţionării şi la verificările tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţă acordate), pregătind instalaţiile GPL şi creând toate condiţiile necesare în scopul verificării acestora;

- să îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnică;

- să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţiile GPL sunt utilizate în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii conform instrucţiunilor tehnice ale producătorilor, normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;

- să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice interne menţionate la art. 60;

- să folosească pentru utilizarea instalaţiei GPL numai personal de deservire care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 61 şi art. 62;

- să solicite la ISCIR scoaterea din evidenţă a instalaţiilor GPL scoase din uz şi casate.

- Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea instalaţiilor GPL fără autorizarea funcţionării sau prin exploatarea necorespunzătoare a acestora.

- (1) Persoana juridică care deţine/utilizează instalaţii GPL are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

(2) Orice schimbare a operatorului RSVTI trebuie comunicată, în scris în termen de 15 zile, la ISCIR.

- (1) În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia să înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a instalaţiei GPL vândute.

(2) În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţă a instalaţiei GPL achiziţionate.

Secţiunea a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

- (1) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare şi documentaţiei tehnice preliminare de montare şi reparare:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;

- să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea instalaţiilor GPL în condiţii de siguranţă;

- să verifice dacă au fost prevăzute în documentaţia tehnică examinările, verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de persoanele juridice montatoare/reparatoare la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să elaboreze în cadrul documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripţiilor tehnice, care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţă a instalaţiilor GPL în timpul montării, reparării şi la locul de funcţionare;

- să urmărească existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;

- să elaboreze instrucţiuni tehnice, după caz, pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor GPL, care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;

- să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le avizează conform, în registrul conform modelului prezentat în anexa 6;

- să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate;

- să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR (când este cazul).

(2) Confirmarea avizării documentaţiilor tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se face prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

  - pentru avizarea documentaţiei în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare:

Numele şi prenumele:

ATESTAT RADTI - IMSP

Nr.:

AVIZAT CORESPUNDE *)

Data: Semnătura:

*) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

  - pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:

Numele şi prenumele:

ATESTAT RADTP IMSP................................

Nr.:

AVIZAT CORESPUNDE *)

Data: Semnătura:

*) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

- Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să execute lucrările de instalare, montare şi reparare în conformitate cu documentaţia tehnică de instalare avizată de RADTI respectiv documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare avizată de RADTP, valabilă la data începerii lucrărilor respective;

- să înceapă execuţia lucrărilor de instalare şi/sau montare numai după obţinerea avizului obligatoriu de instalare;

- să înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care s-a acceptat începerea lucrărilor de reparare;

- să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a recipientelor sub presiune în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; să prezinte instalaţia GPL şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către personalul propriu, atestat de ISCIR;

- să întocmească documentaţia tehnică prevăzută de prescripţia tehnică şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia instalaţiei GPL;

- să întocmească şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 5;

- să nominalizeze personal tehnic propriu pentru verificarea lucrărilor care fac obiectul autorizării RSL şi RTS, atestat în acest scop de ISCIR;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu nominalizat RSL şi RTS, atestat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL/RTS; să asigure că personalul nou propus începe activitatea specifică numai după atestarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;

- să supună avizării RADTP documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare, în cazul în care pe parcursul montării/reparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară avizată;

- să solicite efectuarea verificării recipientelor de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către personalul atestat ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilă, în cazul în care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea ulterioară;

- să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării instalaţiei GPL;

- să întocmească documentaţia tehnică de montare/reparare prevăzută de prescripţia tehnică şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului;

- să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform modelului din anexa 4.

- Persoanele juridice autorizate pentru întreţinere, au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizată;

- să elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor GPL;

- să întocmească procese-verbale de intervenţie, care se ataşează la cartea recipientului-partea de exploatare; acestea trebuie semnate de către deţinător/utilizator, precum şi de responsabilul cu supravegherea lucrărilor de întreţinere;

- să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 5;

- să întocmească procese-verbale de:

  - verificare anuală la etanşeitate a instalaţiei de GPL;

  - verificare anuală a stării conductelor şi dispozitivelor de siguranţă;

  - verificare anuală a regulatoarelor şi dispozitivelor de siguranţă.

- să aibă un compartiment de intervenţie rapidă pentru rezolvarea promptă a tuturor problemelor legate de această activitate şi semnalate de către deţinător/utilizator;

- să deţină autocisternă sau să aibă contract pe termen nedeterminat cu o unitate de distribuţie GPL (pentru a asigura golirea instalaţiilor de GPL în caz de necesitate).

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor RSL:

- să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele aplicabile;

- să verifice introducerea în execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de montare/reparare avizate de către RADTP atestat de ISCIR în acest scop;

- să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/reparare din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi să supună la încercări instalaţiile respective;

- să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;

- să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (documentaţia tehnică de montare/reparare) sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei tehnice;

- să menţioneze în documentaţiile tehnice întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;

- să participe la instruirile periodice organizate de către ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RSL .......................................................

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului tehnic cu sudura RTS:

- să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;

- să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare aprobată;

- să verifice documentaţia tehnică preliminară de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acesteia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare;

- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei;

- să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţie sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;

- să ia măsurile necesare ca la montarea/repararea elementelor instalaţiilor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;

- să supravegheze ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;

- să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;

- să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrărilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor;

- să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;

- să verifice, atunci când este cazul, dacă în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform Legii 64/2008 art. 13 alin. (2);

- să participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR;

- să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR a procedurilor de sudare aprobate, precum şi a lucrărilor executate de sudori;

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RTS

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să întocmească programul de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi să îl transmită pentru acceptare la ISCIR, înainte de începerea investigaţiilor/examinărilor;

- să solicite, în scris, la ISCIR, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la derularea verificărilor tehnice pentru investigaţii/examinări;

- la finalizarea programului de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, să întocmească raportul tehnic şi să îl transmită la ISCIR, pentru acceptare;

- să elaboreze instrucţiuni tehnice suplimentare, după caz, privind exploatarea, întreţinerea şi verificarea tehnică a instalaţiei GPL, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluării stării tehnice;

- să nominalizeze personal tehnic propriu RADTE, pentru avizarea programelor de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi a rapoartelor tehnice, care să fie atestat în acest scop de ISCIR;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu nominalizat să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 7;

- să comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să asigure că personalul nou propus începe activitatea specifică numai după atestarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;

- să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate.

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;

- să avizeze programele de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmite în vederea evaluării stării tehnice a instalaţiei GPL, înainte de transmiterea acestora la ISCIR;

- să avizeze documentaţia tehnică întocmită ca urmare a examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, inclusiv raportul tehnic al persoanei juridice autorizate de ISCIR, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiei GPL;

- să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la instalaţiile GPL pentru care au fost efectuate investigaţii/examinări la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;

- să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să urmărească existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform, într-un registru conform modelului din anexa 7;

- să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate;

- să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR (când este cazul);

- să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RADTE IMSP...................................................

AVIZAT CORESPUNDE:**)

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

**) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire

- Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului îmbuteliere instalaţii GPL:

- să respecte instrucţiunile de exploatare/utilizare a instalaţiilor de GPL;

- să urmărească parametrii de oprire prescrişi (nivel, temperatură, presiune);

- să urmărească funcţionarea sistemelor de măsură şi control;

- să urmărească funcţionarea pompei centrifuge;

- să urmărească funcţionarea pompei de alimentare GPL la autovehicule;

- să urmărească starea fizică şi integritatea utilajelor, echipamentelor, armăturilor, conductelor şi furtunurilor flexibile;

- să urmărească integritatea sistemului de legare la pământ; starea fizică a mijloacelor de stingere a incendiilor;

- să urmărească la intrarea în schimb, este obligat să verifice etanşeitatea sistemului, aplicând soluţie de apă şi săpun sau prin metodele indicate în instrucţiunile de exploatare la toate îmbinările şi racordările instalaţiei de GPL.

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

- RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască legislaţia şi prescripţiile tehnice în vigoare care reglementează funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor GPL;

- răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor GPL;

- să urmărească elaborarea şi să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice interne privind exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei GPL, menţionate la art. 62;

- să asigure că pentru utilizarea instalaţiei GPL este folosit numai personal de deservire care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 61 şi 62;

- să urmărească exploatarea instalaţiilor GPL în condiţii de siguranţă, executarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;

- să asigure că dispozitivele de siguranţă care echipează instalaţia GPL sunt verificate periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să urmărească organizarea şi să participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a instalaţiilor GPL;

- să urmărească pregătirea instalaţiilor GPL în vederea efectuării de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR a verificărilor şi încercărilor şi să comunice la ISCIR datele de efectuare a acestora;

- să anunţe la ISCIR avariile şi accidentele produse la instalaţiile GPL şi să participe la cercetarea acestora;

- să ţină evidenţa instalaţiilor GPL şi să urmărească păstrarea corespunzătoare a autorizărilor  de funcţionare (cartea recipientului).

CAPITOLUL XIII

MĂSURI ADMINISTRATIVE

- (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:

- avertisment;

- suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR;

- retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAPItOLUL XIV

TARIFE

- Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementează acest lucru.

CAPITOLUL XV

DISPOZIŢII FINALE

- Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română.

- Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

- Prezenta prescripţie tehnică se aplică împreună cu legislaţia în vigoare privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia consumatorilor, protecţia mediului. În cazul în care există prevederi ale diferitelor autorităţi, care se referă la acelaşi subiect, se aplică prevederile care conduc la o mai mare siguranţă în utilizarea echipamentelor sub presiune care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice.

- (1) În cazul în care cartea recipientului sub presiune se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează partea de exploatare.

(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a instalaţiei GPL prevăzută la art. 30, lit. b sau de documentaţia tehnică întocmită de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter tehnic.

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice neprogramate la instalaţii/echipamente supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

- Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire emise de ISCIR până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

- La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISCIR sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

- Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică sau juridică atestată/autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.

- (1) Pentru acordarea de derogări de le prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

- cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

- memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre instalaţie/echipament, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţii compensatorii propuse;

- avize, după caz, de la constructorul instalaţiei/echipamentului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii tehnice de montare, instalare, reparare.

(2) Pe baza documentaţiei tehnice depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

- Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării.

- Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

ANEXA 1

(model)

ANTET ISCIR

AVIZ OBLIGATORIU DE INSTALARE

Nr. _____/data _____________

Către,

(Denumirea persoanelor fizice sau juridice; adresa persoanelor fizice sau juridice)

Având în vedere solicitarea formulată prin adresa dvs. nr. ________ din ____________ şi ţinând seama de constatările menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică nr.________ din _____________, încheiat în urma verificărilor efectuate:

În temeiul prevederilor Legii nr. 64/2008 şi în conformitate cu cerinţele tehnice şi condiţiile stabilite în prescripţia tehnică PT C 8-2009, se acordă AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE pentru următoarea instalaţie:

| Tip instalaţie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip recipient |  |  |  |  |
| Volum (litri) |  |  |  |  |
| Presiunea nominală (bar) |  |  |  |  |
| Temperatura (0C), min. - max. |  |  |  |  |
| Fluid |  |  |  |  |

Instalaţia va fi instalată/montată (îngropat, acoperit, suprateran, prin înlocuirea recipientelor) ________________, din cadrul persoanei juridice/fizice__________________, localitatea ______________, str. __________________, nr. _______, sector/judeţ _____________, conform documentaţiei prezentate.

Avizul obligatoriu de instalare se acordă cu obligaţia respectării prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale procesului-verbal de verificare tehnică menţionat mai sus.

INSPECTOR ŞEF,			                                                                      	  şef birou imsp

(Numele şi prenumele,						                                                               (Numele şi prenumele

semnătura şi ştampila)						                                                                    şi semnătura)

…………………………                                                        	……………………………………...

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

(Numele şi prenumele

şi semnătura)

NOTĂ: Un exemplar din documentaţia tehnică avizată împreună cu avizul acordat se arhivează la ISCIR pentru a se urmări în timp menţinerea datelor prevăzute de documentaţie.

ANEXA 2

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică

|  | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | ISCIR ………………………5)………………….. Adresa………………………………….. …………………………………………… Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…………… şi a.prescripţiilor tehnice aplicabile2) ………..........................,……. la ………………………………………………………………………………………………………………………..

tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..…… având parametrii ultimei verificări ………………………………………………………………...…………………………….. ………….…………………………………………………….……….………………………………………………………

Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…

str. ………………………… nr. …… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J……….…………….........

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....………………… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax………………....…………

Subsemnatul3) ……………………………………………………………..……...… am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...............……………..

……………………………………………………………………………….………..………………………….......………

……………………………………………………………………………..………………………………….......……….…

Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………………….......……..…

……………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..............…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......…..………………………………..……………

…………………………………………………………………………..……………......………………..…………………

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………......…………….………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ….........................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform PT …...… Anexa ……. Pct……….., de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala …………………………

Am luat la cunoştinţă

Reprezentant	                       	Deţinător/	                 Operator responsabil cu		                      Delegatul montatorului,

ISCIR,			                                  Utilizator,		                  supravegherea şi		                                reparatorului,

verificarea tehnică		                              întreţinătorului

a instalaţiilor,

………………                        ………………           ……		…………………….	…                    ....………………		..……………                          ……….………          …….		…………………….	…                   …………………

__________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR .................6)...........

6) Localitatea de reşedinţă.

ANEXA 3

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI

| ÎMPUTERNICIRE Inspecţia teritorială ISCIR Nr……............ | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | DEŢINĂTOR/UTILIZATOR ……………………………………………. Adresa………………………………….. ……………………………………………. Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia ……..............................………… efectuat(ă) în baza prevederilor1)…………..……………… şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la ……………………............................................................... tip ………………...........… cu numărul de fabricaţie .…………..................….… şi cartea instalaţiei nr. …..……............…… având parametrii ultimei verificări………….....................................................................…….................……………….………………….…

Deţinătorul/Utilizatorul …………….........................................………………… din localitatea ……………………

str. ………....………....….…… nr. ….....… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J………………….

Verificarea s-a efectuat la ……………............................................. din localitatea ……….………..……...…… str. …………………...……. nr. …....….. judeţ/sector …….…………………. Tel./Fax……………..................……

Subsemnatul3) ...............................……………..………am constatat următoarele: ..............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: …………...............................................................……………………………………

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) …...............……………………………..……..........……………………………

................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ………………...………………......…………………................

Am luat la cunoştinţă

Operator responsabil cu			                               Deţinător/Utilizator,	                                  		Delegatul montatorului,

supravegherea şi								                                                                                                          reparatorului,

verificarea tehnică		 				                                                                                                        		întreţinătorului

a instalaţiilor,

………………				……                                         ……………….			..…                                        ………………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

ANEXA 4

(model)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ................................/...........................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

..................................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         		   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA 5

(model)

Registru de evidenţă a lucrărilor de 1) …………………….. instalaţii GPL

| Nr. crt. | Nr. fabricaţie/ anul fabricaţiei | Tip instalaţiei GPL/ producător | Nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Lucrările de instalare/montare/ reparare/întreţinere efectuate | Parametrii instalaţiei GPL 2) | Deţinător/ Utilizator (denumire/numele şi prenumele, sediu/ domiciliu) | Declaraţie de conformitate (nr. şi data) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________

1)	Se scrie: „INSTALARE/MONTARE/REPARARE/ÎNTREŢINERE”, conform autorizaţiei.

2)	Presiune (bar), temperatură (0C) şi altele asemenea.

ANEXA 6

(model)

Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice …………………1) 2)

| Nr. crt. | Tipul instalaţiei GPL | Documentaţie de .................. 1). | Parametrii maximi de lucru ai instalaţiei GPL | Deţinător/Utilizator instalaţie GPL (denumire/numele şi prenumele, sediu/domiciliu) | AVIZAT corespunde prescripţiei tehnice ISCIR | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nume şi prenume RADTP/RADTI, semnătura şi data efectuării verificării |  |

___________________

1) În cuprinsul său, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, preliminare de montare/reparare).

2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

ANEXA 7

(model)

Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL)

| Nr. crt. | Tip instalaţie GPL; nr./an fabricaţie;nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Parametri maximi | Deţinător/Utilizator instalaţie GPL | Nr. raport tehnic şi data | AVIZAT raport tehnic |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Numele şi prenumele | Semnătura şi data |  |

_________________

1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

____________________________