MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

PT C 9-2010

CAZANE DE APĂ CALDĂ ŞI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ PRESIUNE

Indicativ: PT C 9-2010 Ediţia 1

CUPRINS

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL I | Generalităţi | 5 |
| Secţiunea 1 | Scop | 5 |
| Secţiunea a 2-a | Domeniu de aplicare | 5 |
| Secţiunea a 3-a | Referinţe normative | 6 |
| Secţiunea a 4-a | Termeni, definiţii şi abrevieri | 8 |
| CAPITOLUL II | Instalarea/montarea cazanelor | 14 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 14 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii generale privind instalarea/montarea cazanelor | 15 |
| Secţiunea a 3-a | Instalarea cazanelor în container | 16 |
| Secţiunea a 4-a | Condiţii generale privind montarea cazanelor | 17 |
| CAPITOLUL III | Autorizarea funcţionării | 17 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 17 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind autorizarea funcţionării | 18 |
| Secţiunea a 3-a | Verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării | 20 |
| Secţiunea a 4-a | Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării | 22 |
| CAPITOLUL IV | Utilizarea/Exploatarea cazanelor | 23 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 23 |
| Secţiunea a 2-a | Supravegherea cazanelor | 24 |
| Secţiunea a 3-a | Organizarea sălii cazanelor | 24 |
| Secţiunea a 4-a | Personalul de deservire şi organizarea muncii în centrala termică | 25 |
| Secţiunea a 5-a | Evidenţa exploatării cazanelor | 26 |
| Secţiunea a 6-a | Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului | 27 |
| Secţiunea a 7-a | Aprinderea focului | 28 |
| Secţiunea a 8-a | Pornirea cazanului | 29 |
| Secţiunea a 9-a | Funcţionarea cazanului | 29 |
| Secţiunea a 10-a | Oprirea, răcirea şi golirea cazanului | 32 |
| Secţiunea a 11-a | Revizii tehnice curente, curăţarea şi conservarea cazanelor | 33 |
| CAPITOLUL V | Verificarea tehnică periodică şi verificarea tehnică neprogramată | 34 |

CUPRINS (continuare)

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 34 |
| Secţiunea a 2-a | Revizia interioară | 37 |
| Secţiunea a 3-a | # Încercarea hidraulică de presiune | 38 |
| Secţiunea a 4-a | Revizia exterioară | 40 |
| Secţiunea a 5-a | Prelungirea autorizaţiei funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice | 41 |
| CAPITOLUL VI | Repararea cazanelor | 42 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 42 |
| Secţiunea a 2-a | Etapele lucrărilor de reparare | 44 |
| Secţiunea a 3-a | Dispoziţii finale privind repararea cazanelor | 46 |
| CAPITOLUL VII | Montarea cazanelor vechi | 47 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 47 |
| Secţiunea a 2-a | Etapele necesare efectuării montării | 48 |
| Secţiunea a 3-a | Dispoziţii finale privind montarea cazanelor | 50 |
| CAPITOLUL VIII | Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor | 51 |
| Secţiunea 1 | Domeniu de aplicare | 51 |
| Secţiunea a 2-a | Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic | 52 |
| CAPITOLUL IX | Timbrarea şi retimbrarea cazanelor | 54 |
| CAPITOLUL X | Avarii şi accidente | 55 |
| CAPITOLUL XI | Scoaterea din uz şi casarea cazanelor | 56 |
| CAPITOLUL XII | Atestări şi autorizări | 57 |
| CAPITOLUL XIII | Obligaţii şi responsabilităţi | 58 |
| Secţiunea 1 | Prevederi generale | 58 |
| Secţiunea a 2-a | Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor cazanelor | 58 |
| Secţiunea a 3-a | Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR | 59 |
| Secţiunea a 4-a | Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire | 65 |
| Secţiunea a 5-a | Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI | 65 |

CUPRINS (sfârşit)

| Pag. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL XIV | Măsuri administrative | 66 |
| CAPITOLUL XV | Tarife | 67 |
| CAPITOLUL XVI | Dispoziţii finale | 67 |
| Anexa 1 | Declaraţie de conformitate | 69 |
| Anexa 2 | Proces-verbal de verificare tehnică întocmit de ISCIR | 70 |
| Anexa 3 | Fişa centralei termice | 71 |
| Anexa 4 | Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI | 72 |
| Anexa 5 | Registru de evidență a lucrărilor de instalare/montare/reparare cazane | 73 |
| Anexa 6 | Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice | 74 |
| Anexa 7 | Registru de evidenţă a lucrărilor de investigații/examinări cu caracter tehnic a cazanelor | 75 |

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Scop

- (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea în funcţiune, autorizarea funcţionării, supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, revizia, repararea şi lucrările de întreţinere la cazanele pentru apă caldă şi cazanele pentru abur de joasă presiune.

(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

- (1)  Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la:

- cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC şi având puterea mai mare de 400 kW;

- cazanele pentru abur de joasă presiune cu presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar) şi având debitul mai mare de 0,6 t/h.

(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) se denumesc în continuare „cazane”.

(3) Condiţiile şi cerinţele pentru montare se aplică numai cazanelor vechi, care au mai funcţionat.

- Cazanele construite, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform reglementărilor în vigoare la data realizării lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

- Se acceptă funcţionarea în condiţiile prezentei prescripţii tehnice şi a cazanelor:

- pentru apă fierbinte la temperatura maximă de 120ºC cu condiţia ca elementele de siguranţă (termostatele de siguranţă) să fie limitate la 110ºC de către producător sau de către persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

- pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar cu condiţia ca elementele de siguranţă (supapă de siguranţă, presostate) să fie limitate la 0,5 bar.

- Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică la:

- cazanele instalate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;

- cazanele din componenţa obiectivelor nucleare.

SECŢIUNEA a 3-a

Referinţe normative

- (1) Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

- Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

- Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

- Legea nr.  355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională,  cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea şi/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi.

- Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţă a maşinilor,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

- Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

SECŢIUNEA a 4-a

Termeni, definiţii şi abrevieri

- (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificări preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- accesibilitate pentru utilizare şi întreţinere - caracteristică a cazanului de a permite personalului de deservire sau de întreţinere accesul la piesele componente în timpul exploatării sau întreţinerii;

- accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăşirii limitelor admise. Aceste dispozitive cuprind:

- dispozitive de limitare directă a presiunii, ca supape de siguranţă, membrane de rupere etc;

- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determină acţiuni de corectare, fie acţiuni de închidere sau de închidere şi blocare, cum ar fi presostate, termostate, nivostate, sonde de nivel, precum şi dispozitive de măsurare şi control cu funcţie de securitate;

- dispozitive de urmărire a curgerii, fluxostate, care determină acţiuni de închidere sau de corecţie;

- accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional, care au o incintă pentru suprapresiune;

- accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcţionarea normală a unui cazan, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

- armătura brută a cazanului - dispozitiv care nu se află sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurării deservirii şi funcţionării normale a focarului şi a canalelor de gaze (grătar, uşă de vizitare, gură de observare şi altele asemenea);

- armătura fină a cazanului - dispozitiv sau aparat aflat sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurării funcţionării normale a cazanului (supapă de siguranţă, indicator de nivel, organ de închidere şi reglare, aparate de măsurare, control şi protecţie şi altele asemenea);

- autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;

- autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică în legătură cu un cazan;

- autorizarea funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de cazane, după caz, stabilit prin prezenta prescripţie tehnică, în scopul atestării faptului că un cazan îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi  utilizat în condiţii de siguranţă;

- autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;

- avarie - deteriorare suferită de un cazan, care scoate din funcţiune cazanul respectiv;

- cazan de abur de joasă presiune - instalaţia care produce abur saturat la o presiune de cel mult 0,05 Mpa (0,5 bar), şi care este utilizat în afara acestei instalaţii, folosind căldura produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;

- cazan de apă caldă - instalaţia care produce apă caldă la o temperatură de cel mult 110ºC, şi care este utilizată în afara acestei instalaţii în circuit închis, folosind căldura produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;

- cazan stabil - cazanul care prin construcţie este destinat să funcţioneze pe o fundaţie fixă;

- cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;

- debit nominal de abur - debitul maxim continuu de abur pe care cazanul trebuie să-l asigure la presiunea şi temperatura nominală a aburului;

- debit nominal caloric al cazanului de apă caldă - cantitatea maximă continuă de căldură preluată de apa caldă în unitatea de timp, la temperatura maximă a apei;

- declaraţie de conformitate - procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat declară că echipamentul sub presiune introdus pe piaţă respectă toate cerinţele esenţiale de securitate aplicabile acestuia;

- deţinător - persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;

- dispozitiv de alimentare - echipament destinat alimentării cu apă a cazanului;

- documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea.

- durata normală de funcţionare - durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a cazanului pe calea amortizării;

- expert ISCIR - persoana fizică autorizată de către ISCIR, pe baza evaluării capabilităţii şi competenţei sale, în scopul realizării de sarcini specifice;

- expertiză tehnică - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unui cazan;

- focar - partea cazanului în care are loc arderea combustibilului;

- fochist - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de apa caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune;

- gură de curăţare - armătură brută de formă ovală sau circulară care permite curăţarea suprafeţelor din spaţiul apă-abur;

- indicator de nivel - armătură fină destinată indicării nivelului apei din cazanul de abur (din tambur);

- inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- instalare - activitatea de fixare/amplasare a cazanului la locul utilizării şi/sau de conectare a acestuia la alte instalaţii sau echipamente în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;

- instalaţie de ardere - instalaţia destinată transportului combustibilului în limitele cazanului, introducerii combustibilului şi aerului sau a amestecului combustibil-aer în focar, în scopul producerii şi întreţinerii procesului de ardere;

- instalaţie de automatizare (monitorizare şi comandă) - ansamblul elementelor (de exemplu: traductoare, echipamente de prelucrare a datelor şi semnalelor, organe de execuţie, aparate de măsurare, afişare şi înregistrare a parametrilor funcţionali etc.) cu ajutorul cărora se realizează conducerea, supravegherea şi protecţia cazanului în regim automat sau semiautomat;

- instalaţii auxiliare/anexe ale cazanului - instalaţii destinate asigurării funcţionării normale a cazanului ca de exemplu: instalaţii de alimentare cu apă, de tiraj şi insuflare, de preparare şi alimentare cu combustibil, de evacuare a cenuşii şi a zgurii, de purificare a gazelor de ardere, instalaţii de curăţare exterioară a suprafeţelor schimbătoare de căldură, de tratare a apei şi altele asemenea;

- introducerea pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

- izolaţie - partea constructivă a cazanului destinată izolării termice a diferitelor elemente ale cazanului;

- încercări de casă - verificări pentru a demonstra buna funcţionare a cazanului;

- înregistrare - acţiunea de a înregistra cazanele în evidenţa ISCIR;

- întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea unui cazan în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- înzidire - partea constructivă a cazanului destinată asigurării etanşeităţii focarului şi a canalelor gazelor de ardere, precum şi izolării termice a acestora;

- limitele cazanului (pe circuitul apă-abur) - robinetul de alimentare cu apă şi robinetul principal de închidere, iar în lipsa acestora de primele îmbinări (sudate sau cu flanşă) ale cazanului de la conductele de legătură pentru alimentarea cu apă, respectiv pentru furnizarea aburului sau a apei calde;

- montare - activitatea de îmbinare a componentelor unui cazan, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acestuia;

- nivelul maxim al apei - nivelul maxim de apă până la care poate funcţiona cazanul de abur fără ca apa să pătrundă sau să fie antrenată în conducta de abur;

- nivelul minim al apei - nivelul până la care poate scădea apa în cazan fără pericol de supraîncălzire a elementelor acestuia şi fără perturbarea circulaţiei apei. Nivelul minim corespunde cu limita inferioară de protecţie de avarie definită în prescripţia tehnică aplicabilă;

- operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;

- persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

- personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de către acesta prin decizie internă şi nominalizat în autorizaţia eliberată de către ISCIR;

- practică inginerească - ansamblul activităţilor prin care un echipament este proiectat şi fabricat luând în considerare toţi factorii relevanţi care îi influenţează siguranţa; echipamentul este verificat, fabricat şi livrat cu instrucţiuni pentru instalare/montare, utilizare şi întreţinere pentru a-i asigura siguranţa funcţionării în timpul duratei de viaţă prevăzut; producătorul este responsabil pentru aplicarea practicii inginereşti;

- prescripţie tehnică - normă tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

- presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică, adică presiunea măsurată. În consecinţă, vacuumul se exprimă printr-o valoare negativă;

- presiune de încercare - presiunea la care se încearcă hidraulic cazanul pentru verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acestuia, stabilită de producător sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după caz;

- presiune maximă - presiunea maximă admisă în exploatarea cazanului şi care se inscripţionează pe placa de timbru a acestuia;

- presiunea nominală - presiunea maximă continuă a apei calde sau a aburului, la ieşirea din cazan, în condiţiile debitului nominal şi temperaturii nominale;

- producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

- punerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unui cazan;

- regim de autorizare şi verificare tehnică - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, un cazan, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu aceasta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice.

- registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;

- reparare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un cazan, în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

- repunerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unui cazan, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prezentei prescripţii tehnice;

- revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unui cazan în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;

- stat membru - stat membru al uniunii europene sau al Spaţiului Economic European;

- suprafaţa de încălzire a cazanului - suprafaţa pereţilor elementelor cazanului destinată transmiterii căldurii de la sursa de căldură la mediul de lucru, măsurată pe partea sursei de căldură;

- supraveghere nepermanentă - supravegherea intermitentă a cazanului în timpul funcţionării, efectuată de către personalul de deservire la intervale de timp stabilite de proiectant/producător în funcţie de gradul de automatizare şi de protecţie al cazanului;

- supraveghere permanentă - supravegherea de către personalul de deservire a cazanelor şi a instalaţiilor anexe, efectuată tot timpul cât acestea se află în funcţiune;

- temperatura apei de alimentare - temperatura apei la intrarea în cazan;

- temperatura maximă a apei calde - temperatura maximă admisă pentru apa caldă, măsurată după robinetul principal al cazanului;

- temperatura minimă a apei calde - temperatura minimă cu care apa caldă trebuie să intre în cazan;

- utilizator - persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă un cazan;

- verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui cazan şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care cazanul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

- verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfăşurată periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic - ansamblu de verificări, examinări şi încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă la o/un instalaţie/echipament.

(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

- ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

- RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;

- RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;

- RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;

- RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

- RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;

- RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.

CAPITOLUL II

INSTALAREA/MONTAREA CAZANELOR

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

# (1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementări tehnice ce transpun directive europene, cazanele pot fi instalate sau montate numai dacă sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) Instalarea/montarea cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează instalarea/montarea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XIII din prezenta prescripţie tehnică. Pentru serviciile prestate, producătorul cazanelor sau persoana juridică autorizată pentru instalarea/montarea cazanelor, după caz, trebuie să întocmească şi să emită o declaraţie întocmită conform modelului din anexa 1.

(3) Cerinţa de autorizare pentru instalare/montare nu se aplică producătorilor care instalează/montează cazane fabricate de către ei.

(4) Toate constatările referitoare la instalarea/montarea cazanelor se consemnează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică. Modelul procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut în anexa 2.

- (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la instalarea/montarea cazanelor.

(2) Montarea cazanelor în vederea funcţionării constă din activităţi de îmbinare a componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu: cazane livrate pe elemente, arzătoare sau sisteme de ardere livrate separat.

(3) La instalare se efectuează amplasarea cazanelor pe poziţie şi racordarea acestora la utilităţi precum circuitele de apă, combustibil, energie electrică şi gaze arse, conform documentaţiei de instalare.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii generale privind instalarea cazanelor

- (1) Construcţia sălii cazanelor trebuie să fie în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile, în vigoare.

(2) În situaţiile în care, conform legii, este necesară obţinerea unor avize suplimentare specifice, această obligaţie revine deţinătorului/utilizatorului cazanului.

NOTĂ: Pentru instalaţia de alimentare cu gaze petroliere lichefiate se aplică şi prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

- (1) Cazanele se instalează în săli proprii amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau etajele clădirilor de producţie din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, ale clădirilor de depozitare a materialelor necombustibile şi ale clădirilor civile, conform actelor normative în vigoare.

  - Nu se admite amplasarea sălii cazanelor având perete comun sau imediat sub încăperi cu persoane care nu se pot evacua singure, ca de exemplu spitale, şcoli, grădiniţe de copii, creşe sau similare, sau sub căile de evacuare ale acestora.

(3) Sala cazanelor trebuie să fie separată de încăperile alăturate prin pereţi sau planşee cu rezistenţă mecanică corespunzătoare, uşi necombustibile şi fără goluri pentru ferestre.

- (1) Instalarea cazanelor se efectuează în baza unei documentaţii tehnice de instalare, avizată de către RADTI, care trebuie să respecte condiţiile precizate de producător în documentaţia tehnică de însoţire a cazanelor şi anexelor aferente şi care trebuie întocmită în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2) La documentaţia tehnică de instalare menţionată la alin. (1), se anexează următoarele documente avizate de către RADTI:

  - instrucţiunile de exploatare ale centralei termice;

  - schema termomecanică;

  - fişa centralei termice conform modelului din anexa 3.

(3) În cazul centralelor termice automatizate se anexează şi documentaţia tehnică de automatizare avizată de către RADTA.

(4) Se exceptează de la prevederile de la alin (1) - (3), cazanele mobile, cele utilizate în foraj, pe şantiere sau similare şi cazanele cu funcţionare temporară până la maxim un an.

SECŢIUNEA a 3-a

Instalarea cazanelor în container

- Cazanele de apă caldă şi cazanele de abur de joasă presiune pot fi instalate în container dacă prin documentaţia tehnică a acestora se prevede acest lucru de către producător.

- Amplasarea containerului trebuie să respecte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, limitele exterioare containerului asimilându-se limitelor exterioare sălii cazanelor.

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii generale privind montarea cazanelor

- Documentaţia tehnică de montare cuprinde următoarele:

  - documentaţia tehnică preliminară de montare avizată de RADTP;

  - declaraţii de conformitate pentru elementele componente (armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea) care echipează cazanul, după caz;

  - procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă şi prin care se confirmă că în continuare cazanul poate fi supus verificărilor tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei funcţionării;

  - declaraţia întocmită conform modelului din anexa 1.

CAPITOLUL III

AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea funcţionării cazanelor.

- Se admite autorizarea funcţionării următoarelor tipuri de cazane:

- cazane noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive europene specifice: HG 453/2003, HG 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 1029/2008.

- cazane vechi care au mai funcţionat şi:

  - provin din Uniunea Europeană:

- care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directivele europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);

- care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;

  - provin din afara Uniunii Europene:

- care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);

- cazane de abur de joasă presiune construite după practici inginereşti.

NOTĂ: Directivele europene aplicabile sunt:

- 90/396/EEC – Aparate de gaz -(privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi) - pentru cazane de apă caldă pe combustibili gazoşi;

- 97/23 EC – Echipamente sub presiune – (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora) - pentru cazane de apă caldă pe combustibili solizi cu alimentare manuală;

- 2006/42/EC – Maşini  - (referitor la  conditiile introducerii pe piata a masinilor) pentru cazane de apă caldă pe combustibili solizi cu alimentare automată.

- Obţinerea autorizării funcţionării acordate de către ISCIR nu absolvă deţinătorul/ utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind autorizarea funcţionării

- Cazanele nu trebuie să fie utilizate fără autorizarea funcţionării de către ISCIR.

- (1) Autorizarea funcţionării cazanelor se face de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Toate constatările referitoare la autorizarea funcţionării sunt consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică. Modelul procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut în anexa 2.

(3) Cazanele se înregistrează în evidenţa ISCIR în raza căreia sunt instalate.

- Pentru obţinerea autorizării funcţionării, deţinătorul/utilizatorul cazanului nou trebuie să solicite, în scris, la ISCIR în raza căreia se instalează cazanul, efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea trebuie să fie însoţită de o documentaţie tehnică care conţine:

- documentaţia tehnică de instalare cu precizările de la art. 12;

- instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere cazan/cazane şi ale centralei termice;

- documentaţia tehnică de însoţire a cazanului;

- documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă; buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranţă emis de o persoană juridică autorizată conform prescripţiei tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării;

- documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii a suprafeţelor interioare, dacă acesta este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului;

- copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, după caz;

- declaraţia pentru activitatea de instalare întocmită conform modelului din anexa 1.

- Pentru obţinerea autorizării funcţionării la cazanele care au mai funcţionat, deţinătorul/utilizatorul cazanului, trebuie să solicite, în scris, la ISCIR în raza căreia este instalat cazanul, efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea trebuie să fie însoţită de o documentaţie tehnică care conţine:

- documentaţia tehnică de instalare cu precizările de la art. 12;

- instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere cazan/cazane şi ale centralei termice;

- documentaţia tehnică de însoţire a cazanului;

- documente privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării (cartea cazanului);

- documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă; buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranţă emis de o persoană juridică autorizată conform prescripţiei tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării;

- documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii a suprafeţelor interioare, dacă acesta este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului;

- copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, după caz;

- declaraţia pentru activitatea de instalare/montare întocmită conform modelului din anexa 1;

- declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare, acolo unde este cazul;

- raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabile pentru activitatea de „verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” la cazanele care au funcţionat şi a căror durată de funcţionare este mai mare decât durata de funcţionare stabilită de producător, sau în lipsa acesteia, durata normală de funcţionare stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004.

NOTĂ: Pregătirea suprafeţelor interioare menţionată la art. 21 lit. e) şi art. 22 lit. f), se execută de către persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice pentru activitatea de întreţinere prin spălare chimică.

SECŢIUNEA a 3-a

Verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării

- În vederea autorizării funcţionării cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează sau se asigură că sunt efectuate, după caz, următoarele activităţi:

  - verificarea existenţei şi a conţinutului documentaţiei conform art. 21 sau art. 22, după caz;

  - verificarea condiţiilor de instalare/montare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor documentaţiei tehnică de instalare/montare, precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, control şi automatizare şi cu supape de siguranţă, în funcţie de nivelul de supraveghere;

  - revizia interioară conform capitolului V, secţiunea a 2-a;

  - încercarea la presiune hidraulică conform capitolului V, secţiunea a 3-a;

  - verificarea reglării supapelor de siguranţă conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;

  - încercarea la cald conform art. 28; modul de efectuare a verificărilor şi încercărilor şi documentele care se întocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementează activităţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare;

  - verificarea existenţei registrului de supraveghere.

- (1) Revizia interioară se efectuează în condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a 2-a şi constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a cazanului, astfel:

  - verificarea interioară-examinarea părţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apă, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatării stării tehnice a cazanului;

  - verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare, precum şi a comportării cazanului faţă de acţiunea mediului ambiant.

(2) Verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă.

- (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a 3-a.

(2) Pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de către producător, încercarea la presiune hidraulică la locul de instalare nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- încercarea la presiune hidraulică a fost efectuată la producător şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 2 ani;

- cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare;

- în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la părţile sub presiune ale cazanului.

- După efectuarea încercării la presiune hidraulică se efectuează verificarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă care echipează cazanul.

- După efectuarea verificării documentaţiei, reviziei interioare şi a încercării la presiune hidraulică, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal, sau după caz procese-verbale de verificare tehnică, cu menţionarea rezultatelor verificărilor.

- (1) Încercarea la cald constă în următoarele verificări principale:

- verificarea funcţionării armăturilor de siguranţă şi de control;

- verificarea realizării funcţiilor de reglare, de protecţie, de semnalizare şi de monitorizare ale instalaţiei de automatizare;

- verificarea funcţionării instalaţiei de ardere;

- verificarea funcţionării principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;

- verificarea realizării principalilor parametri de funcţionare ai cazanului;

- verificarea dilatării libere la cazanele prevăzute cu această posibilitate;

- verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi verificarea prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de către personalul de deservire.

(2) Încercarea la cald se face în prezenţa RSVTI şi personalului de deservire, după caz, de către:

- producătorul acestuia, caz în care nu este necesar ca acesta să fie autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice privind sistemele de ardere şi automatizare;

- persoana juridică, care efectuează lucrări la instalaţia de automatizare şi de ardere, autorizată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

- (1) În scopul realizării încercării la cald ISCIR trebuie să fie anunţat de către deţinător/utilizator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru această operaţie.

(2) În cazul în care inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR nu participă la încercarea la cald se ia în considerare documentul întocmit de persoanele juridice menţionate la art. 28 alin. (2).

- (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea şi a altor verificări şi încercări, în afara celor prevăzute la art. 23, în limitele prevăzute de producător, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a cazanului. În acest caz participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR este obligatorie.

(2) La verificările prevăzute la alin. (1) trebuie să participe RSVTI al deţinătorului/utilizatorului şi personalul de deservire al cazanului, dacă este cazul, reprezentanţii persoanei juridice care au efectuat instalarea/montarea şi punerea în funcţiune a cazanului, iar la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă persoană implicată în instalarea/montarea, punerea în funcţiune, deţinerea/utilizarea cazanului.

SECŢIUNEA a 4-a

Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării

- Autorizarea funcţionării cazanului se acordă numai după ce au fost efectuate activităţile prevăzute la art. 23 şi rezultatele acestora asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a cazanului/cazanelor, conform procesului-verbal, întocmit de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, prevăzut în anexa 2, unde se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul), cu respectarea prevederilor art. 96 alin. (1) şi art. 105 alin. (1); procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea cazanului.

- Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării cazanului.

- Este interzisă acordarea autorizării funcţionării cazanului în condiţiile îndeplinirii unor dispoziţii ulterioare menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică.

- (1) Pentru fiecare cazan care a obţinut autorizarea funcţionării, la prima autorizare a funcţionării, se întocmeşte o carte a cazanului, ce trebuie să conţină:

- documentaţia tehnică menţionată la art. 21 sau art. 22, după caz;

- partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:

  - copertă fixă;

  - parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate;

  - parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a cazanului.

(2) Cartea cazanului se păstrează de către deţinător/utilizator.

CAPITOLUL IV

UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.

- Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea cazanelor

- Modul de supraveghere a cazanelor este precizat în fişa centralei termice, care se întocmeşte conform modelului din anexa 3.

- Supravegherea în regim permanent se efectuează de către fochişti autorizaţi.

- Supravegherea în regim nepermanent se efectuează de către fochişti autorizaţi sau de personal tehnic din cadrul deţinătorului/utilizatorului, instruit de către persoana juridică ce efectuează punerea în funcţiune, pe baza instrucţiunilor specifice emise de către producătorul cazanului, precum şi ale celor referitoare la centrala termică, emise de proiectantul centralei termice.

- Într-o centrală termică pot funcţiona simultan maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentă cu puterea maximă de 1.000 kW fiecare sau un debit maxim de 1 t/h fiecare, cu excepţia celor alimentate cu combustibil solid.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea sălii cazanelor

- (1) Accesul în sala cazanelor a persoanelor străine de exploatarea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzis fără aprobarea, prealabilă, din partea conducerii deţinătorului/utilizatorului.

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi personalul propriu de supraveghere al deţinătorului/utilizatorului, poate intra oricând în sala cazanelor, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de control.

- Nu se admite a se da sălii cazanelor altă întrebuinţare în afara celei de exploatare şi întreţinere a cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare.

- Spaţiile de acces şi de deservire ale diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor precum şi căile spre uşile sălii trebuie să fie întotdeauna libere. Uşile trebuie să fie descuiate tot timpul cât cazanele sunt în funcţiune.

- În sala cazanelor trebuie să existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapidă cu exteriorul, în special cu conducerea deţinătorului/utilizatorului, cu locurile de consum a apei calde sau a aburului, care să evite deplasările personalului de deservire a cazanelor şi părăsirea sălii cazanelor.

- (1) În sala cazanelor trebuie să se afişeze, la loc vizibil, instrucţiuni de utilizare/exploatare care să ţină seama de specificul fiecărui cazan din sala cazanelor.

(2) De asemenea, se afişează instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul de deservire a cazanelor, precum şi panouri cu instrucţiuni de protecţia muncii.

(3) În cazul instalaţiilor complexe, atunci când volumul acestor instrucţiuni nu permite afişarea acestora, personalul de deservire trebuie să aibă individual, la dispoziţie în sala cazanelor, aceste instrucţiuni.

SECŢIUNEA a 4-a

Personalul de deservire şi organizarea muncii în centrala termică

- Deţinătorul/utilizatorul, cei însărcinaţi în scris de către acesta, precum şi întreg personalul de deservire sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de utilizare a cazanelor precum şi instrucţiunile generale ale sălii cazanelor, elaborate de către proiectantul acesteia, precum şi toate dispoziţiile actelor normative în vigoare care reglementează exploatarea cazanelor.

- Fochiştii care deservesc cazanele trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

- Personalul de deservire îndeplineşte în timpul funcţionării cazanului numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, conform instrucţiunilor de exploatare şi instrucţiunilor interne.

- Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire sunt prevăzute la capitolul XIII secţiunea a 4-a.

SECŢIUNEA a 5-a

Evidenţa exploatării cazanelor

- (1) Pentru fiecare sală a cazanelor trebuie să existe un registru de supraveghere cu evidenţa funcţionării, numerotat, sigilat şi semnat de conducerea deţinătorului/utilizatorului se păstrează în condiţii bune în sala cazanelor sau a instalaţiei tehnologice.

(2) Înscrierile în registru trebuie să fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersături ci numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.

- În registrul de supraveghere pot face înscrieri fochistul, RSVTI, factorii responsabili ai deţinătorului/utilizatorului (conducerea deţinătorului/utilizatorului şi persoanele însărcinate în scris de către aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de către ISCIR a funcţionării cazanului în regim de supraveghere nepermanentă, dacă este cazul).

- Fochistul înscrie în registrul de supraveghere următoarele:

- constatările privind starea cazanului, a instalaţiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului de automatizare şi altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;

- ora la care efectuează operaţiile de verificare a armăturilor şi instalaţiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automată şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv constatările făcute;

- ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul şi felul defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora;

- ora aprinderii şi stingerii focului.

- (1) Lucrările de reparare efectuate, inclusiv a curăţărilor de piatră, la instalaţia de cazane, se menţionează în registrul de supraveghere.

(2) RSVTI înscrie în registrul de supraveghere data, locul, felul lucrării de reparare şi operaţiile efectuate.

SECŢIUNEA a 6-a

Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului

- Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.

- Înainte de aprinderea focului la cazan, trebuie să se verifice:

- să nu existete persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum;

- starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere şi altele asemenea;

- funcţionarea aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, existenţa buletinelor de verificare metrologică şi/sau a certificatelor de etalonare a acestora;

- funcţionarea armăturilor, a dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei, a instalaţiilor pentru arderea combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere şi altele asemenea;

- poziţionarea contragreutăţilor supapelor de siguranţă şi, respectiv, integritatea sigiliilor dispozitivelor de siguranţă care echipează cazanul.

- Cazanul de abur de joasă presiune se umple cu apă până la nivelul minim, lăsându-se tot timpul deschise robinetele de aerisire sau, în lipsa acestora, supapele de siguranţă.

- La cazanele de apă caldă, înainte de aprinderea focului se umple circuitul cu apă şi se pornesc pompele de circulaţie.

- Înainte de aprinderea focului trebuie să fie efectuată ventilarea focarului şi a canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilită în instrucţiunile de exploatare (în funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maximă a clapetelor de reglare sau, în lipsa acestora, la valoarea maximă disponibilă a tirajului natural. Fac excepţie de la regula de mai sus cazanele prevăzute cu preventilare automată sau preventilare controlată la care se asigură evacuarea a cel puţin 5 volume de aer.

- (1) La cazanele care funcţionează cu combustibil lichid, temperatura combustibilului trebuie să fie adusă la valoarea stabilită în instrucţiunile de exploatare înainte de aprinderea focului.

(2) În cazul în care injecţia combustibilului se realizează cu abur, conducta de aducţiune a aburului trebuie să fie încălzită în prealabil.

SECŢIUNEA a 7-a

Aprinderea focului

- Aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de producătorul cazanului şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.

- La aprinderea manuală a focului se ţine seama de următoarele:

- dispozitivul de aprindere trebuie să fie înlăturat din focar numai după obţinerea unei flăcări stabile;

- în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu combustibil, se ventilează cazanul conform prevederilor art. 58, după care se trece din nou la aprinderea arzătorului.

- Aprinderea focului la cazanele prevăzute cu instalaţii de automatizare trebuie să se facă în conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare prevăzute în documentaţia tehnică, urmărindu-se derularea şi realizarea corectă a secvenţelor automate de aprindere.

- Încălzirea cazanului de abur de joasă presiune până la racordarea la conducta de abur se face conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare întocmite de producătorul cazanului, iar în lipsa acestora conform instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor.

- Dacă în urma creşterii volumului apei din cazanul de abur de joasă presiune se atinge nivelul maxim, se elimină apa până la 100 mm deasupra nivelului minim, urmărindu-se închiderea etanşă a robinetelor de golire sau de purjare, în funcţie de construcţia cazanului.

- La cazanele prevăzute cu dispozitive de dilatare termică se urmăreşte în timpul încălzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).

SECŢIUNEA a 8-a

Pornirea cazanului

- Pornirea cazanului trebuie să se efectueze conform instrucţiunilor întocmite de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.

- (1) Conectarea cazanului de abur de joasă presiune la conducta de abur principală trebuie să se facă prin deschiderea treptată a robinetului principal după golirea completă de apă condensată şi după încălzirea acesteia prin suflare cu abur.

(2) În timpul încălzirii se urmăreşte atent starea generală a conductei, a compensatoarelor, a reazemelor şi a suspensiilor, precum şi dilatarea uniformă a acesteia.

(3) La apariţia vibraţiilor sau a şocurilor puternice trebuie să se întrerupă funcţionarea cazanului până la eliminarea cauzelor.

SECŢIUNEA a 9-a

Funcţionarea cazanului

- Funcţionarea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanului.

NOTĂ: În cazul cazanelor autorizate să funcţioneze în regim de exploatare fără supraveghere permanentă, instrucţiunile de exploatare trebuie să detalieze prioritar condiţionările speciale pentru această modalitate de funcţionare; funcţionarea în regim de supraveghere periodică S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specifică în procesul-verbal de verificare tehnică.

- În timpul funcţionării cazanului, personalul de deservire trebuie să supravegheze starea cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe regimul de exploatare stabilit pentru cazan.

- În timpul funcţionării cazanului se acordă o atenţie deosebită:

- menţinerii nivelului normal al apei, la cazanele de abur de joasă presiune, printr-o alimentare uniformă a acestora; nu se admite scăderea sau creşterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim;

- menţinerii presiunii nominale a aburului şi a apei calde;

- menţinerii temperaturii nominale a aburului şi a apei calde;

- funcţionării normale a arzătoarelor;

- funcţionării normale a aparatelor de măsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi reglare automată, a tuturor armăturilor şi altele asemenea.

- Verificarea bunei funcţionări a manometrelor, indicatoarelor de nivel şi purjarea tubului sifon (la cazanele de abur de joasă presiune) se efectuează cel puţin o dată pe schimb.

- (1) Verificarea supapelor de siguranţă se efectuează prin suflarea acestora.

(2) Orice defect constatat la supapele de siguranţă se aduce imediat la cunoştinţa RSVTI.

(3) Nu se admite funcţionarea cazanelor cu supape de siguranţă defecte sau dereglate.

(4) Nu se admite blocarea sau încărcarea suplimentară a supapelor de siguranţă.

(5) În cazul înlocuirii supapei de siguranţă cu o alta, de aceeaşi tipodimensiune, RSVTI trebuie să menţioneze acest lucru într-un proces-verbal care se ataşează la cartea cazanului.

- Verificarea bunei funcţionări a dispozitivelor de alimentare cu apă se face prin pornirea pe timp scurt a fiecăruia dintre acestea.

- Purjarea periodică a cazanului de abur de joasă presiune se face la intervalele şi cu durata stabilite în instrucţiunile de exploatare. Se procedează astfel:

- înainte de purjare se verifică buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a dispozitivelor de alimentare cu apă; nivelul apei în cazan trebuie să fie între nivelul normal şi nivelul maxim, iar după purjare să nu scadă sub nivelul minim;

- în timpul purjării se urmăreşte nivelul apei în cazan; la apariţia în reţeaua de purjare a vibraţiilor puternice sau a şocurilor hidraulice, purjarea trebuie să fie întreruptă imediat;

- după purjare se controlează dacă robinetul de purjare închide etanş.

- Aparatura de măsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare automată a parametrilor de funcţionare trebuie să fie verificată la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare ca de exemplu la cazanele care funcţionează în regim de supraveghere nepermanentă, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificări se suplimentează obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare şi cu profilaxie automată pentru elementele sistemelor de protecţie automată, cu înregistrare automată a evenimentelor şi parametrilor în perioadele de funcţionare cu supraveghere aflată exclusiv în sarcina sistemului de automatizare.

- Rezultatele verificărilor efectuate conform art. 71 - 75 se înscriu în registrul de supraveghere al sălii cazanelor.

NOTĂ: În cazul sălii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de automatizare trebuie să cuprindă cel puţin un subansamblu de înregistrare automată a tuturor parametrilor şi verificărilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor şi intervenţiilor automate efectuate de sistemul de automatizare în perioadele autorizate de funcţionare fără supraveghere cu operator pentru restabilirea funcţionării normale sau blocarea în caz de avarie.

- (1) Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcţiune atunci când:

- la cazanul de abur de joasă presiune nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuşi vizibil prin vizorul sticlei de nivel şi continuă să scadă deşi cazanul este alimentat intens cu apă;

- nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se închide robinetul care face legătura cu spaţiul de abur al sticlei de nivel; în acest caz, nu este admisă alimentarea cu apă;

- toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;

- toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasă presiune, nu funcţionează;

- nivelul apei, la cazanul de abur de joasă presiune, a trecut peste marginea superioară a sticlei de nivel şi prin purjarea cazanului nivelul apei nu scade;

- la elementele cazanului, tambur, plăci tubulare, cutii de foc şi altele asemenea au apărut deformaţii, scurgeri pe la îmbinările sudate şi încălzirea la roşu a unei părţi din peretele metalic;

- s-au produs crăpături care afectează siguranţa în funcţionare sau dărâmături la zidăria focarului sau a cazanului;

- s-a încălzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului;

- combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze creşte anormal;

- sunt atinse limitele de declanşare prin protecţia automată a cazanului, dar instalaţia de automatizare nu realizează declanşarea;

- s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului;

- a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progresează rapid şi nu poate fi stins;

- la stingerea accidentală a focului în camera de ardere.

(2) În funcţie de particularităţile funcţionale ale cazanului, în instrucţiunile de utilizare/exploatare se stabilesc şi alte cazuri de oprire din funcţiune a cazanului.

(3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din funcţiune a cazanului trebuie să fie aduse la cunoştinţa RSVTI şi trebuie să fie înscrise în registrul de supraveghere, iar atunci când se soldează cu avarii/accidente se comunică la ISCIR, procedându-se conform capitolului X. În acest caz, RSVTI întocmeşte un raport de avarie cu situaţia tehnică a cazanului imediat după avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivă le poate genera.

SECŢIUNEA a 10-a

Oprirea, răcirea şi golirea cazanului

- Oprirea, răcirea şi golirea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare întocmite de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor care trebuie să cuprindă cel puţin cerinţele din prezenta secţiune.

- Nu se admite stingerea focului cu apă, în afară de cazurile speciale prevăzute în instrucţiunile de utilizare/exploatare.

- La oprirea din funcţiune a cazanului se asigură răcirea corespunzătoare conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare.

- (1) Răcirea cazanului înainte de golirea apei se face treptat.

(2) Timpul şi modul de răcire se precizează în instrucţiunile de utilizare/exploatare, în funcţie de specificul cazanului.

- (1) Golirea de apă a cazanului se face treptat, numai după ce temperatura a scăzut suficient şi presiunea din cazan a scăzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, după caz, prin supapele de siguranţă deschise în vederea aerisirii nu mai iese abur/apă.

(2) Golirea cazanului se face şi la opririle din funcţiune de scurtă durată, dacă există pericol de îngheţ.

SECŢIUNEA a 11-a

Revizii tehnice curente, curăţarea şi conservarea cazanelor

- (1) În timpul funcţionării cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru revizii tehnice curente, operatorul RSVTI este obligat să examineze starea cazanului, efectuând revizii exterioare, revizii interioare şi încercări la presiune hidraulică (la presiunea nominală). Rezultatele acestor verificări şi încercări trebuie înscrise în registrul de supraveghere.

(2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor menţionate la alin. (1) sunt precizate în instrucţiunile de exploatare.

(3) Dacă cu ocazia verificărilor şi încercărilor menţionate la alin. (1) se constată deficienţe care ar putea periclita siguranţa în funcţionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din funcţionare a cazanului şi anunţă de îndată ISCIR.

- (1) Curăţarea cazanului se face imediat după răcire şi golire, pentru a se evita pietrificarea nămolului din cazan, astfel încât suprafeţele metalice să rămână curate.

(2) Uneltele folosite la curăţarea cazanului nu trebuie să aibă muchii ascuţite care să degradeze suprafeţele metalice ale acestuia.În afara suprafeţelor metalice ale cazanului, trebuie să fie bine curăţate legăturile armăturilor cu cazanul, precum şi conductele de alimentare cu apă şi de golire.

- Izolarea cazanului se face prin flanşe oarbe dimensionate şi montate astfel încât să fie asigurată securitatea persoanelor ce efectuează lucrări din prezenta secţiune, de regulă, în faţa robinetelor de închidere pe partea cazanului oprit, cu excepţia robinetului de golire la care flanşa oarbă se montează după acesta.

- Acolo unde îndepărtarea depunerilor pe cale mecanică prezintă dificultăţi din cauza aderenţei acestora sau a imposibilităţii accesului la acestea, se efectuează o curăţare chimică a cazanului cu respectarea instrucţiunilor de exploatare.

- (1) Pe timpul opririi îndelungate din funcţiune, pentru evitarea deteriorării suprafeţelor interioare, cazanul trebuie să fie conservat conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare.

(2) Conservarea cazanului se face în stare umedă sau uscată, în funcţie de perioadele de repaus şi de existenţa pericolului de îngheţ.

CAPITOLUL V

VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ NEPROGRAMATĂ

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a cazanelor.

(2) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a cazanelor trebuie să fie consemnate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexele 2 şi 4.

- Verificările tehnice periodice, la cazanele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, se efectuează de către:

- inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur de joasă presiune sau de apă caldă cu debit mai mare de 1 t/h, respectiv 1.000 kW;

- inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI numai după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur de joasă presiune sau de apă caldă cu debit de cel mult 1 t/h, respectiv 1.000 kW.

- La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată în documentaţia tehnică a cazanului sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de viaţă în documentaţia tehnică, verificarea tehnică periodică a cazanului se efectuează după efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

- Cazanul nu trebuie să fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizării  funcţionării depăşit.

- (1) În timpul utilizării, fiecare cazan trebuie să fie supus, la termenul stabilit în procesul-verbal de verificare tehnică, verificărilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări la presiune hidraulică şi revizii exterioare. Cu această ocazie se verifică modul în care se exploatează cazanul, starea tehnică a acestuia şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare.

(2) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească cazanul, având verificările şi încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare şi menţionate într-un proces-verbal.

(3) Încercările de casă constau, după caz, în încercare hidraulică la presiune nominală, verificare funcţională a instalaţiei de alimentare combustibili, verificare canale aer inclusiv ventilatoare, verificare canale de gaze de ardere inclusiv ventilatoare gaze ardere, preîncălzitoare de aer, suporţi aferenţi construcţiei metalice de susţinere şi altele asemenea.

(4) La verificarea tehnică periodică trebuie să participe RSVTI, fochistul cazanului şi orice altă persoană cu atribuţii legate de exploatarea cazanului solicitată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

(5) Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării verificării.

(6) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice corespund cu prevederile documentaţiei tehnice a cazanului şi ale prezentei prescripţii tehnice, inspectorul ISCIR sau RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 88 alin. (2), se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice. Această dată (ziua, luna şi anul) se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare/montare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale cazanului.

(7) În cazul în care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.

(8) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 88 alin. (2) şi nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare a cazanului. În cazul în care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia

(9) Nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare a cazanului.

(10) Cu ocazia verificării tehnice periodice, dacă inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consideră necesar, poate verifica pregătirea profesională şi comportarea în serviciu a fochistului autorizat.

- (1) Dacă la verificările tehnice periodice se constată defecţiuni vizibile care reduc siguranţa în funcţionare a cazanului, în funcţie de natura, mărimea, tipul defectului, vechimea în serviciu a cazanului sau condiţiile de exploatare a acestuia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate dispune efectuarea de examinări/investigaţii cu caracter tehnic, în vederea evaluării tehnice a cazanului şi stabilirii condiţiilor în care poate funcţiona cazanul în condiţii de siguranţă.

(2) Dacă la verificările tehnice periodice se constată că instalaţia prezintă pericol în funcţionare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, dispun oprirea instalaţiei.

- (1) Cu ocazia fiecărei verificări tehnice periodice, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare ale cazanului de către o persoană juridică autorizată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

(2) Reacordarea autorizării funcţionării cazanului, de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, este condiţionată de prezentarea de către deţinător/utilizator a raportului de verificări, încercări şi probe având drept concluzie respectarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă impuse de producătorul cazanului. Valabilitatea acestui raport este de 30 de zile.

- Supapele de siguranţă se verifică conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

SECŢIUNEA a 2-a

Revizia interioară

- (1) Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a cazanului.

(2) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente pentru efectuarea reviziei interioare a cazanului, chiar dacă termenele respective îi sunt comunicate sau nu de către ISCIR.

- În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi în următoarele cazuri:

- după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea acestuia în funcţiune;

- după o nouă instalare/montare;

- după efectuarea unor lucrări de reparare;

- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive temeinice să considere necesară o astfel de verificare;

- atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul cazanului.

- (1) În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, răcit, bine curăţat de piatră, de funingine şi altele asemenea, atât la interior cât şi la exterior, până la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie să fie umeziţi sau unşi.

(2) La cazanele care nu au funcţionat cel puţin un an, deţinătorul/utilizatorul trebuie să prezinte inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un document din care să rezulte că în perioada nefuncţionării cazanul a fost conservat corespunzător.

- La revizia interioară, o atenţie deosebită este acordată îmbinărilor sudate, precum şi elementelor ambutisate.

- (1) La revizia interioară se urmăreşte existenţa coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor, deformaţiilor vizibile şi altele asemenea, precizându-se în procesul-verbal de verificare:

- numărul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor;

- poziţia, suprafaţa şi săgeata deformaţiilor;

- natura şi mărimea fisurilor sau crăpăturilor.

(2) Cu ocazia verificării interioare se verifică şi starea suprafeţelor interioare a elementelor cazanului.

- (1) La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardere şi altele asemenea, se urmăreşte existenţa unor eventuale defecte de genul celor menţionate la art. 101.

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate să solicite, înlăturarea unei părţi din izolaţia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului.

SECŢIUNEA a 3-a

Încercarea la presiune hidraulică

- (1) Încercarea la presiune hidraulică se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare.

(2) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice.

(3) Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50ºC, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5ºC.

- Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidenţierea eventualelor defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioară. Încercarea se efectuează cu toate armăturile montate şi izolate.

- (1) Valoarea presiunii hidraulice de încercare şi durata încercării trebuie să fie conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire a cazanului.

(2) În cazul în care durata încercării nu este prevăzută de producător aceasta nu trebuie să fie mai mică de 10 minute.

(3) În timpul încercării de presiune hidraulică cazanul trebuie prevăzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţă de manometrul de încercare.

(4) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5.

(5) Manometrele trebuie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

(6) Încercarea de presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără şocuri.

(7) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer.

(8) Debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni periculoase în cazan.

(9) Examinarea suprafeţelor cazanului se face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.

- (1) Încercarea la presiune hidraulică trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, pot reduce acest interval în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a cazanului.

(2) Deţinătorul/utilizatorul cazanului este singurul răspunzător de respectarea termenelor scadente pentru efectuarea încercării la presiune hidraulică, chiar dacă termenele respective îi sunt comunicate sau nu de către ISCIR.

- În afara termenului scadent, încercarea hidraulică de presiune la rece se efectuează şi în următoarele cazuri:

- după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea în funcţiune a acestuia;

- în urma efectuării unor lucrări de reparare;

- după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere;

- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, au motive să solicite efectuarea încercării;

- atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul cazanului.

- În funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparare, încercarea la presiune hidraulică poate să nu se mai efectueze dacă acest lucru este prevăzut în documentaţia tehnică de reparare.

- Cu ocazia efectuării încercării la presiune hidraulică, supapele de siguranţă trebuie izolate sau blocate pentru a nu permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creşterii presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata efectuării încercării nu se admit scurgeri.

- După terminarea încercării la presiune hidraulică supapele de siguranţă trebuie să fie deblocate şi reglate. conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile Datele şi elementele de reglare a supapelor de siguranţă trebuie să fie consemnate în procesul-verbal de verificare tehnică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, iar certificatele/buletinele de verificare şi reglare, se ataşează la cartea cazanului. Dacă verificarea supapelor de siguranţă a fost efectuată anterior încercării la presiune hidraulică, de către o persoană juridică autorizată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, atunci reglarea nu mai este necesară.

- Încercarea la presiune hidraulică se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare stabilit, nu se constată pierderi de presiune, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri.

SECŢIUNEA a 4-a

Revizia exterioară

- Revizia exterioară este verificare tehnică neprogramată care se execută inopinat în timpul funcţionării cazanului şi constă în examinarea tuturor elementelor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţă, şi anume:

- funcţionarea armăturilor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare;

- verificarea valabilităţii autorizaţiilor deţinute şi cunoaşterea instrucţiunilor de utilizare/exploatare a cazanului de către personalul de deservire;

- respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură şi altele asemenea);

- starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, precum şi a instalaţiilor auxiliare;

- starea tehnică a instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flăcărilor faţă de pereţii suprafeţelor de încălzire;

- existenţa instrucţiunilor de utilizare/exploatare în sala cazanelor;

- existenţa registrului de supraveghere, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice în acesta.

SECŢIUNEA a 5-a

Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

- (1) Prelungirea autorizării funcţionării se poate acorda la solicitarea scrisă a deţinătorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul scadent.

(2) Solicitarea scrisă trebuie să fie însoţită de memoriul tehnic menţionat la art. 113,     alin. (3).

- (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data scadentă prevăzută în procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionării cu cel mult 12 luni.

(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează în baza unui memoriu tehnic întocmit de deţinătorul/utilizatorul cazanului.

(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele:

- prezentarea/descrierea cazanului;

- istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea);

- monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică;

- măsuri compensatorii;

- concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă.

- În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizării funcţionării.

- (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o revizie exterioară.

(2) Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2 şi dacă sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării, stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul).

CAPITOLUL VI

REPARAREA CAZANELOR

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Repararea cazanelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.

(2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea cazanelor.

(3) Repararea cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

(4) Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.

(5) Autorizarea pentru repararea cazanelor nu este necesară atunci când lucrările de reparare se efectuează de către producătorul cazanului.

(6) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate care efectuează repararea cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII.

(7) Toate constatările referitoare la repararea cazanelor trebuie să fie consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexele 2 şi 4.

- Repararea cazanelor este consemnată în procese-verbale de verificare tehnică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI, ca urmare a unor defecţiuni depistate în următoarele situaţii:

- cu ocazia VTP;

- cu ocazia derulării unor verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- în exploatarea cazanului şi semnalate de deţinători/utilizatori prin grija RSVTI.

- Nu se admite începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

- (1) Lucrările de reparare cazane, care se verifică numai de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sunt:

- înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plăci tubulare, a fasciculului de ţevi, a tubului focar sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;

- repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni;

- remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor din elementele sub presiune;

- executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente;

- remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;

- înlocuirea ţevilor de fum;

- înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire a cazanului;

- curăţarea chimică a suprafeţelor interioare de schimb de căldură.

(2) Pentru lucrările de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnică după reparare se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după reparare trebuie să fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut în anexa 4. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea cazanului.

- (1) Repararea cazanelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către RADTP.

(2) Atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.

- În cazul în care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte defecte care nu au fost cuprinse în documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se completează şi se prezintă la ISCIR în vederea acceptării.

- (1) La repararea cazanului se au în vedere cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile acestuia.

(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP şi subansambluri/ componente construite în conformitate cu reglementările naţionale care transpun cerinţele din directivele europene aplicabile.

(3) Documentaţia tehnică preliminară de reparare, avizată de RADTP trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- memoriul tehnic de reparare care trebuie să conţină:

  - date generale privind cazanul;

  - istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea;

  - tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;

- desene cu precizarea zonelor ce urmează a fi reparate, cu menţionarea tuturor elementelor ce trebuie să fie reparate sau înlocuite, detalii despre suduri, tehnologie de control;

- breviarul de calcul de rezistenţă în cazul unor modernizări sau a unor modificări tehnologice ale cazanului.

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele lucrărilor de reparare

- Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare autorizată, cu acordul deţinătorului/utilizatorului cazanului, prezintă la ISCIR, în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare, documentaţi tehnică preliminară de reparare prevăzută la art. 122, alin. (3).

- În urma analizei documentaţiei întocmită conform art. 122, alin. (3), acceptarea începerii lucrărilor de reparare se face prin încheierea unui proces-verbal de verificare tehnică, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare obligatorie, însoţit de un exemplar al documentaţiei ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

- Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificările prevăzute în memoriul tehnic de reparare menţionat la art. 122, alin. (3) lit. a) şi verificările stabilite la art. 124. Persoana juridică reparatoare prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective, precum certificate de inspecţie material, materiale de bază şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinări şi altele asemenea; verificările se finalizează cu încheierea de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR de procese-verbale de verificare tehnică.

- După finalizarea lucrărilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISCIR documentaţia tehnică de reparare, compusă din următoarele documente:

- documentaţia preliminară de reparare acceptată conform art. 122, alin (3);

- tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS;

- harta marcajelor lucrărilor de sudare efectuate;

- certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite;

- documentele de însoţire a subansamblurilor de cazan certificate, dacă este cazul;

- fişa şi diagrama de tratament termic, dacă este cazul;

- buletinele cu rezultatele examinărilor nedistructive/distructive efectuate;

- copii ale proceselor-verbale pentru verificările tehnice efectuate pe parcursul lucrărilor de reparare;

- procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să fie specificat că echipamentul poate fi supus verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării cazanului;

- documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;

- documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;

- declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, întocmită conform modelului din anexa 1.

- După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele verificări tehnice:

- verificarea documentaţiei tehnice de reparare;

- revizia interioară, conform prevederilor art. 96 - 101;

- încercarea la presiune hidraulică conform, prevederilor art. 102 - 108 şi art. 110;

- verificarea dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 109.

- (1) Rezultatele verificărilor tehnice după reparare se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnică.

(2) În procesul-verbal de verificare tehnică, încheiat cu ocazia verificării tehnice în vederea repunerii în funcţiune a cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(3) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea cazanului.

- Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor de instalare/montare/reparare cazane conform modelului din anexa 5.

- Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale cazanului, scopul sau tipul acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea cazanului.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii finale privind repararea cazanelor

- Documentaţia tehnică a construcţiei metalice de susţinere a cazanului trebuie să corespundă prevederilor tehnice prevăzute în actele normative în vigoare, aplicabile.

- (1) După efectuarea încercării la presiune hidraulică nu se mai efectuează lucrări de sudare şi de deformare la rece sau la cald la elementele cazanului care lucrează sub presiune.

(2) În cazul în care la încercarea la presiune hidraulică se constată neconformităţi, acestea se înlătură, după care încercarea la presiune hidraulică se repetă.

- Încercarea la presiune hidraulică a cazanelor se efectuează înainte de vopsire şi, după caz, înainte de izolare sau înzidire, la locul de funcţionare sau la sediul reparatorului, după caz, reparatorului revenindu-i obligaţia de a asigura condiţiile corespunzătoare realizării acesteia.

- Verificarea tehnică după izolare urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare în ceea ce priveşte: poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel faţă de acest nivel, etanşarea pereţilor, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare şi altele asemenea.

- În cazul reparării unor cazane sau elemente ale acestora care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare ca de exemplu măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea sau atunci când unele dintre verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării acestora în timpul utilizării cazanelor.

CAPITOLUL VII

MONTAREA CAZANELOR VECHI

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- (1) Montarea cazanelor vechi se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la montarea cazanelor vechi.

(3) Montarea cazanelor vechi se face de către producătorul acestora, de către persoana juridică autorizată de către ISCIR sau de către persoana juridică autorizată de autorităţile competente din statele membre. Persoana juridică autorizată de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrată în Registrul ISCIR al persoanelor juridice  autorizate.

(4) Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Autorizaţia pentru montarea cazanelor vechi nu este necesară atunci când lucrările de montare se efectuează de către producătorul cazanului.

(5) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice care efectuează montarea cazanelor vechi sunt prevăzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.

(6) Verificarea montării se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

(7) Toate constatările referitoare la montarea cazanelor vechi se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică. Modelul procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut în anexa 2.

- (1) Montarea cazanelor vechi se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizată de către RADTP.

(2) Condiţiile privind atestarea de către  ISCIR a persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt conform legislaţiei în vigoare.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de montare a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele necesare efectuării montării

- Acceptarea lucrărilor de montare:

- înaintea începerii lucrărilor de montare, persoana juridică autorizată, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnică preliminară de montare, lucrările de montare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare;

- memoriul tehnic, vizat de către deţinător/utilizator, trebuie să fie înaintat la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de montare. Se interzice începerea lucrărilor de montare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridică autorizată este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinările, verificările sau încercările respective.

- (1) La verificarea montării cazanelor pe parcursul acesteia, se efectuează verificările stabilite prin memoriul tehnic prevăzut la art. 140. În aceste situaţii persoana juridică autorizată pentru aceste lucrări, prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective ca de exemplu certificate de inspecţie materiale de baza şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control şi altele asemenea; verificările sunt finalizate cu încheierea de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.

(2) Efectuarea lucrărilor de montare se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor de instalare/montare/reparare cazane conform modelului din anexa 5.

- După finalizarea lucrărilor de montare a cazanului vechi, se efectuează următoarele verificări tehnice:

- verificarea documentaţiei tehnice de montare, care este depusă la ISCIR cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării tehnice; documentaţia tehnică de montare cuprinde cel puţin:

  - memoriu tehnic de montare;

  - certificatele de inspecție ale materialelor utilizate pentru părţile supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, specifice instalaţiei supuse montării;

  - documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;

  - documentele privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de montare şi în final a verificării lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice si ale documentaţiei preliminare de montare;

  - lista procedurilor de sudare aprobate, folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează fişele de aprobare (WPQR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;

  - tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor, în copie;

  - fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în documentaţia tehnică preliminară de montare;

  - documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;

  - procesul-verbal întocmit de către RSVTI în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării;

  - declaraţia pentru lucrările de montare efectuate, întocmită de către persoana juridică autorizată conform modelului din anexa 1;

- raportul tehnic întocmit de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- revizia interioară, care se va efectua conform art. 96 - 101; cu această ocazie se verifică şi spălarea-pregătirea suprafeţelor interioare de schimb de căldură, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- încercarea la presiune hidraulică conform art. 102 - 108 şi art. 110;

- reglarea sau verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 109;

- încercarea la cald (modul de efectuare a verificărilor şi încercărilor şi documentele care se întocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementează activităţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).

NOTĂ: În cazul în care pe parcursul lucrărilor de montare apar modificări faţă de documentaţia preliminară acceptată de ISCIR, aceste modificări se avizează de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii finale privind montarea cazanelor

- (1) Rezultatele verificării tehnice după montare se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în procesul-verbal de verificare tehnică. În procesul-verbal de verificare tehnică, încheiat cu ocazia verificării tehnice în vederea repunerii în funcţiune, a cazanului vechi, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) Efectuarea lucrărilor de montare se consemnează în registrul de supraveghere de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

CAPITOLUL VIII

VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC A CAZANELOR

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

- (1) Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.

(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a nu se aplică producătorilor cazanelor fabricate de aceştia.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, se efectuează în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanente şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a cazanelor.

- Verificarea tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în următoarele cazuri:

- dacă s-au produs avarii şi/sau accidente la cazane;

- dacă în urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare; cazanele la care se constată zone de coroziune, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţă;

- atunci când cazanul urmează să fie repus în funcţiune după o perioadă de timp în care a fost oprit, fără să fie conservat în mod corespunzător (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;

- la sfârşitul duratei de viaţă a cazanului, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică;

- la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a cazanului;

- atunci când documentaţia tehnică a cazanului lipseşte sau este incompletă;

- la cazanele menţionate la art. 17 lit. b);

- atunci când la cazanul aflat în funcţiune se constată o funcţionare anormală a acestuia precum depăşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune şi altele asemenea.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic

- (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:

- descrierea cazanului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperatură, debit); se anexează desenul tip de ansamblu;

- prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la cazan;

- planuri care cuprind examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la cazan; se întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi locurilor unde urmează să se efectueze examinări nedistructive şi a zonelor din care urmează să fie prelevate epruvete pentru încercări distructive;

- menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi încercărilor care se propun a fi efectuate la cazan precum prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea, precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.

(2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR.

- Programul întocmit conform art. 145, se înaintează la ISCIR pentru acceptare.

- (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate examinările, verificările şi încercările prevăzute în programul acceptat de ISCIR.

(2) Examinările nedistructive/distructive se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

- ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic are obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.

- (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate, persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionării în condiţii de siguranţă a cazanului.

(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate.

(3) Raportul tehnic împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, după caz, întocmit ca urmare a examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.

- (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizator trebuie să respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la ISCIR efectuarea examinărilor şi verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei funcţionării a cazanului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

(3) Dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate rezultă necesitatea efectuării unor lucrări de reparare la cazan, acestea trebuie să fie efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările în vederea obţinerii autorizării funcţionării să fie efectuate ulterior.

- Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea cazanului-partea de exploatare, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR în vederea obţinerii autorizării funcţionării.

CAPITOLUL IX

TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CAZANELOR

- (1) Cazanele a căror montare, reparare, utilizare şi verificare se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placa de timbru, trebuie să fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

(2) Aplicarea plăcii de timbru la cazanele aflate în funcţionare se poate face în următoarele situaţii:

- atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;

- atunci când se reduc parametrii de funcţionare ai cazanului în urma reparării sau a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

- (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta trebuie reconstituită de către deţinător/utilizator, în baza documentaţiei existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, numărul de fabricaţie/an, denumirea fabricantului).

(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există marcate prin poansonare cel puţin datele (numărul de fabricaţie/an şi denumirea fabricantului) care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine acestuia.

(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi se aplică de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului. Datele care trebuie să fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a cazanului.

- (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi la care nu există documentaţie tehnică, placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de funcţionare.

(2) Documentaţia tehnică se reconstituie în urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

(3) Dacă numărul şi anul de fabricaţie nu pot fi identificate, persoana juridică care a efectuat investigaţiile/examinările cu caracter tehnic, alocă un număr unic de identificare.

(4) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului.

- În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai cazanelor, ca urmare a efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 154 alin. (4).

- Cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care deţinătorul/utilizatorul nu posedă documentaţia tehnică şi nu există marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de funcţionare trebuie să fie scoase din uz.

CAPITOLUL X

AVARII ŞI ACCIDENTE

- În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unui cazan, precum şi în cazurile de accidente provocate la cazane, persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează cazanul are obligaţia de a opri din funcţionare cazanul şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul cazanului, urmările avariei/accidentului.

- Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează cazanul la care s-a produs avaria sau accidentul are următoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:

- să ia măsurile necesare pentru ca starea de fapt produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;

- să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;

- să izoleze pe cât posibil zona de lucru a cazanului avariat sau la care s-a produs accidentul;

- să întocmească un raport cu situaţia tehnică a cazanului imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale cazanului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;

- să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a cazanului (cartea cazanului) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.

- (1) Cazanul care a suferit avarii în urma cărora s-a determinat oprirea lui din funcţionare, trebuie să fie supus unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, în vederea evaluării stării tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea cazanului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.

- Expertizele în caz de avarii sau accidente la cazane se realizează de către experţii ISCIR.

CAPITOLUL XI

SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CAZANELOR

- (1) Scoaterea din uz a cazanelor se face de către deţinător/utilizator, în următoarele cazuri:

- dacă în urma verificărilor tehnice periodice sau în urma investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic cazanul nu mai îndeplineşte condiţiile de siguranţă în funcţionare;

- atunci când deţinătorul renunţă din proprie iniţiativă la acestea.

(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea cazanului nu înseamnă scoatere din uz.

- Cazanele scoase din uz sunt casate prin grija deţinătorului/utilizatorului.

- Operaţia de casare a cazanului se confirmă printr-un proces-verbal întocmit de către RSVTI şi semnat de către reprezentantului deţinătorului/utilizatorului.

- Placa de timbru a cazanului trebuie să fie demontată şi distrusă în prezenţa RSVTI al unităţii deţinătoare/utilizatoare. Acest fapt trebuie menţionat în procesul-verbal încheiat.

- Procesul-verbal încheiat se ataşează la cartea cazanului şi rămâne în arhiva deţinătorului/utilizatorului.

- (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică, în scris, scoaterea din uz şi casarea cazanului la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 166.

- Este interzisă repunerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor scoase din uz şi casate.

CAPITOLUL XII

# ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI

- (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:

- avizarea documentaţiei tehnice de instalare;

- avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;

- avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare.

(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:

- instalarea/montarea cazanelor;

- montarea cazanelor vechi;

- repararea cazanelor;

- întreţinerea prin spălare chimică a cazanelor;

- verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.

(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:

- RSVTI;

- fochişti.

- Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 169, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt prevăzute în prescripţia tehnică şi celelalte reglementări aplicabile.

- Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XIII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

- Producătorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinătorii/utilizatorii cazanelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor cazanelor

- Deţinătorul/utilizatorul de cazane are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin documentaţia de instalare/montare şi autorizaţia de funcţionare;

- să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a cazanului;

- să îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI, precum şi personalul de deservire a cazanelor să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute.

- Să comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.

- În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia să înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a cazanului.

- În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să solicite în scris la ISCIR autorizarea funcţionării acestuia

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice

atestate/autorizate de ISCIR

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, documentaţiei tehnice preliminare de montare, de reparare:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;

- să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea cazanelor în condiţii de siguranţă;

- să verifice dacă au fost prevăzute în documentaţia tehnică, verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul, acolo unde este cazul;

- să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform, în registru a cărui model este prevăzut în anexa 6;

- la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;

- să participe la instructaje profesionale şi la examinări organizate de ISCIR (când este cazul);

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

  - pentru avizarea documentaţiei în vederea instalării:

Numele şi prenumele:

ATESTAT RADTI - IMSP

Nr.:

AVIZAT CORESPUNDE *)

Data: Semnătura:

*) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

  - pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:

Numele şi prenumele:

ATESTAT RADTP - IMSP

Nr.:

AVIZAT CORESPUNDE *)

Data: Semnătura:

*) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să întocmească programul de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- să întocmească rapoartele tehnice în urma efectuării de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;

- să întocmească memoriul tehnic de analiză a riscurilor;

- să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;

- să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 7;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să asigure că personalul nou propus începe activitatea specifică numai după autorizarea acestuia de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului (unde este cazul);

- la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia controalelor efectuate.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:

- să cunoască actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;

- să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea cazanelor în condiţii de siguranţă;

- să prevadă în documentaţia investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic verificările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la cazanele pentru care au fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;

- să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);

- să urmărească existenţa în documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, într-un registru, conform modelului din anexa 7;

- la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;

- să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISCIR, când este cazul;

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RADTE IMSP ...............................................

AVIZAT CORESPUNDE:

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate conform modelului din anexa 5;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RTS să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după atestarea acestora de către ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului cazanului (unde este cazul);

- să înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune începerea acestor lucrări;

- să execute lucrările de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP;

- să supună avizării RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montării/reparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară avizată;

- să solicite efectuarea verificării cazanelor de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilă;

- să pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului documentaţia tehnică de reparare;

- să pregătească cazanul, în mod corespunzător, în vederea efectuării verificărilor şi încercărilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

- să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării cazanului;

- să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 1.

- Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru întreţinere prin spălare chimică a cazanelor:

- să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 5;

- să înceapă lucrările de spălare chimică numai după verificarea existenţei procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea spălării chimice;

- să anunţe la ISCIR data finalizării lucrărilor de spălare chimică;

- să comunice, la ISCIR, în termen de 15 zile de la data începerii lucrărilor de întreţinere regim chimic la cazane în timpul funcţionării, deţinătorii/utilizatorii ale căror cazane le-au preluat la întreţinere;

- să întocmească tehnologii specifice în concordanţă cu tehnologiile prevăzute în documentaţia de autorizare de spălare chimică pentru fiecare caz în parte, în funcţie de tipul cazanului şi de analiza depunerilor;

- să utilizeze produse chimice care nu trebuie să influenţeze negativ valorile celorlalţi indici chimici impuşi sau valoarea purjei cazanului; se interzice utilizarea unor produse care conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice;

- să încheie la un interval de maxim 30 de zile, documente din care să reiasă rezultatele obţinute în cursul operaţiei de întreţinere regim chimic la cazane pe circuitul apă-abur-condensat al cazanelor, care trebuie să fie anexate la cartea cazanului;

- să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;

- să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de ISCIR;

- să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului cazanului;

- să emită la finalizarea lucrărilor de spălare chimică, declaraţia conform anexei 1.

- Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL):

- să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;

- să menţioneze în documentaţiile întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;

- să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;

- să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de montare/reparare/întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;

- să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi să supună la încercări instalaţiile respective;

- să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;

- să participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RSL IMSP........................................................

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

- RTS are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;

- să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare aprobată;

- să verifice documentaţia tehnică preliminară de instalare, montare şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare;

- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate;

- să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia tehnică;

- să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;

- să supravegheze ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;

- să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;

- să stabilească cauzele eventualelor defecte şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;

- să participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;

- să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

*)

Numele şi prenumele:

RTS ...............................................................

Data: Semnătura:

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

SECŢIUNEA a 4-a

Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire

- (1) Fochistul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- să cunoască bine cazanul şi deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu funcţionarea normală a acestuia;

- să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare;

- să înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor prevăzute la art. 52;

- să supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi să înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi prezenta prescripţie tehnică;

- să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze în registrul de supraveghere;

- să oprească din funcţiune cazanul în cazurile prevăzute la art. 77;

- să predea şi să ia în primire serviciul numai după verificarea funcţionării corespunzătoare a cazanului; rezultatul predării-primirii se consemnează în registrul de supraveghere sub semnătura ambilor fochişti.

(2) Nu se admite predarea şi preluarea serviciului în timpul efectuării unor manevre pentru înlăturarea unor situaţii de avarii.

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

- RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

- răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a cazanelor;

- să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru;

- să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni şi să menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;

- să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform; verificările la cazan se efectuează după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;

- să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;

- să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;

- să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XIV

MĂSURI ADMINISTRATIVE

- (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:

- avertisment;

- suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR;

- retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAPITOLUL XV

TARIFE

- Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite în lista de tarife ISCIR care reglementează acest lucru.

CAPITOLUL XVI

DISPOZIŢII FINALE

- (1) În cazul în care cartea cazanului se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează duplicat la partea de exploatare.

(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie însoţită de documentaţia tehnică a cazanului prevăzută la art. 22 sau de documentaţia tehnică întocmită în scopul eliberării duplicatului de către persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter tehnic.

- Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

- Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.

- Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice neprogramate la cazanele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

- Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire. Autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.

- La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISCIR sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.

- Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică autorizată/atestată sau persoana juridică autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.

- (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

- cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;

- memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre cazan, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;

- avize, după caz, de la constructorul cazanului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de montare, instalare, reparare.

(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

- Anexele 1–7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

ANEXA 1

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. .................................

Noi, ........................................................................................................................................,

(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

................................................................................................................................................,

(sediul)

cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ................................/...........................................,

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul

..................................................................................................................................................

(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)

la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: .............................................................................................................................................

(titlul şi/sau numărul şi data publicării

documentului/documentelor normativ/normative)

.............................................................      .................................................................

(locul şi data emiterii)         		   (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

ANEXA 2

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică

|  | # Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | ISCIR ………………………5)………………….. Adresa………………………………….. …………………………………………… Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat(ă) în baza prevederilor1) ……………………..………..…………… şi .prescripţiilor tehnice aplicabile2) ………..........................,……. la ………………………………………………………………………………………………………………………..

tip ………………… cu numărul de fabricaţie ……………….… şi cartea instalaţiei nr. ………..…… având parametrii ultimei verificări ………………………………………………………………...…………………………….. ………….…………………………………………………….……….………………………………………………………

Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..…

str. ………………………… nr. …… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J……….…………….........

Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....………………… str. ………………………..……. nr. …....….. judeţ/sector …….………………….Tel./Fax………………....…………

Subsemnatul3) ……………………………………………………………..……...… am constatat următoarele: …………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………...............……………..

……………………………………………………………………………….………..………………………….......………

……………………………………………………………………………..………………………………….......……….…

Am dat următoarele dispoziţii: ……………………………………………………………………………….......……..…

……………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………..............…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......…..………………………………..……………

…………………………………………………………………………..……………......………………..…………………

După această verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………......…………….………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………..………..

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ….........................................................................................

Pentru această verificare se plăteşte suma de ………..………… lei conform PT …...… Anexa ……. Pct……….., de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala …………………………

Am luat la cunoştinţă

Reprezentant		Deţinător/	           Operator responsabil cu		Delegatul montatorului,

ISCIR,			Utilizator,		supravegherea şi		reparatorului,

verificarea tehnică		întreţinătorului

a instalaţiilor,		………………………

……………		…………………….	…....………………		..…………………….

…………….		…………………….	……………………		……….…………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR .................6)...........

6) Localitatea de reşedinţă.

ANEXA 3

FIŞA CENTRALEI TERMICE

întocmită la data ..................................

PROPRIETAR/DEŢINĂTOR

…………………………………………….

Adresă: ……………………………………..

…………………………………………….

CENTRALA TERMICA

Adresă: ……………………………………..

…………………………………………….

Parametrii cazanelor din centrala termică:

| Cazan 1 |  | Cazan 2 |  | Etc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Putere/Debit |  | Putere/Debit |  | Putere/Debit |  |
| Presiune |  | Presiune |  | Presiune |  |
| Temperatură |  | Temperatură |  | Temperatură |  |
| Combustibil |  | Combustibil |  | Combustibil |  |

Personal de deservire:

Fochişti autorizaţi nr.

Tipul supravegherii:

Permanentă 		sau

Nepermanentă  			la 		ore

Înscrieri minime în registrul de supraveghere a centralei termice:

Cazan apă caldă                                                    Cazan abur de joasă presiune

- presiune agent termic: tur		-  presiune abur:

retur

- temperatură agent termic: tur

retur

- presiune combustibil:	-  presiune combustibil:

- altele:		-  altele:

R.A.D.T.I.					Deţinător/utilizator

(Semnătură şi ştampilă)  	       		   	(Semnătură şi, după caz, ştampilă)

..........................................	       		 	                      	..................................

ANEXA 4

(model)

Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI

| ÎMPUTERNICIRE Inspecţia teritorială ISCIR Nr……............ | Proces-verbal de verificare tehnică nr. ……………. | DEŢINĂTOR/UTILIZATOR ……………………………………………. Adresa………………………………….. ……………………………………………. Telefon…………………………………. Fax……………………………………… |
| --- | --- | --- |

Încheiat astăzi …………...........…… cu ocazia ……..............................………… efectuat(ă) în baza prevederilor1)…………..……………… şi.prescripţiilor tehnice aplicabile2) ……............................................, la ……………………............................................................... tip ………………...........… cu numărul de fabricaţie .…………..................….… şi cartea instalaţiei nr. …..……............…… având parametrii ultimei verificări………….....................................................................…….................……………….………………….…

Deţinătorul/Utilizatorul …………….........................................………………… din localitatea ……………………

str. ………....………....….…… nr. ….....… judeţ/sector …………………… CUI ………………/J………………….

Verificarea s-a efectuat la ……………............................................. din localitatea ……….………..……...…… str. …………………...……. nr. …....….. judeţ/sector …….…………………. Tel./Fax……………..................……

Subsemnatul3) ...............................……………..………am constatat următoarele: ..............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Am dat următoarele dispoziţii: …………...............................................................……………………………………

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

După această verificare s-a admis 4) …...............……………………………..……..........……………………………

................................................................................................................................................................................

Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ………………...………………......…………………................

Am luat la cunoştinţă

Operator responsabil cu			Deţinător/Utilizator,			Delegatul montatorului,

supravegherea şi								reparatorului,

verificarea tehnică		 						întreţinătorului

a instalaţiilor,

………………				…………………….			..…………………….

___________________

1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

3) Funcţia, numele şi prenumele.

4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

ANEXA 5

REGISTRU de evidenţă a lucrărilor de 1) …………………….. cazane

| Nr. crt. | Nr. fabricaţie/ anul fabricaţiei | Tip cazan/ producător | Nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Lucrările de instalare/montare/ reparare/spălări chimice efectuate | Parametrii cazanului 2) | Deţinător/ Utilizator (denumire/nume şi prenume, sediu/ domiciliu) | Declaraţie de conformitate (nr. şi data) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________

1)	Se va scrie: „INSTALARE/MONTARE/REPARARE/SPĂLARE CHIMICĂ”, conform obiectului autorizaţiei.

2)	Presiune (bar), temperatură (0C), debit (t/h sau Gcal/h), etc.

ANEXA 6

Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice …………………1) 2)

| Nr. crt. | Tipul cazanului | Documentaţie de .................. 1). | Parametrii maximi de lucru ai cazanului | Deţinător/Utilizator cazan (denumire/nume şi prenume, sediu/domiciliu) | AVIZAT corespunde prescripţiei tehnice ISCIR | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nume şi prenume RADTP/RADTI, semnătura şi data efectuării verificării |  |

___________________

1) În cuprinsul său, registrul se va împărţi pe tipuri de documentaţii tehnice (de instalare/montare, preliminare de montare/reparare)

2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii.

ANEXA 7

Registru de evidenţă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor 1)

| Nr. crt. | Tip cazan; nr./an fabricaţie; nr. înregistrare în evidenţa ISCIR | Parametri maximi | Deţinător/Utilizator cazan | Nr. raport tehnic şi data | AVIZAT raport tehnic |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nume şi prenume | Semnătura şi data |  |

_________________

1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activităţii evaluatorului.